Приложение

к постановлению Администрации города Когалыма

от ____________2016 №____

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

города Когалым, Ханты-Мансийского

Автономного Округа-Югры на период до 2031 года

(актуализированная редакция)

2016 год

Оглавление

Введение	8

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	11

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением  объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	11

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	16

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	22

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	22

а) радиус эффективного теплоснабжения теплоисточников	22

б) описание существующих и перспективных зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	25

в) описание существующих и перспективных зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	29

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	29

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	34

а), б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии, максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	34

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции техническому перевооружению источников тепловой энергии	37

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на территориях, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников	37

б) предложения по реконструкции источников  тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия	38

в) предложения по техническому перевооружению источников  тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	38

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии	38

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	39

е) меры по переводу котельных, размещенных в зонах действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы	39

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей между источниками энергии	39

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии	40

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности	42

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	44

а) предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки между теплоисточниками	44

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	45

в) предложения по строительству тепловых сетей  для  достижения  нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников	45

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	45

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	48

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	50

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	53

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии	53

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей	55

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	57

Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	57

а) общие положения	57

б) основные термины и определения	57

в) порядок определения ЕТО	58

г) критерии определения ЕТО	58

д) обязанности ЕТО	59

е) внесение изменений в зоны деятельности ЕТО	60

ж) определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО на территории городского округа г. Когалым	60

з) предложения по присвоению статуса ЕТО	62

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепла	63

Раздел 11. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	63

Сокращения, принятые в работе

| Сокращения | Обозначение |
| --- | --- |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ЖКС | Жилищно-коммунальный сектор |
| ККЗ | Объединенная котельная коммунальной зоны |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| ИТГ | Индивидуальный теплогенератор |
| ППУ | Труба в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке |
| ЭМСТ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| ХВО | Химводоочистка |

Введение

Схема теплоснабжения выполнена ООО «ТБН Технопроект» по договору, заключенному с Автономной некоммерческой организацией «Центр энергосбережения Югры» № 4П от 01.02.2012 г. по теме «Разработки и утверждение схемы теплоснабжения г. Когалым и соответствующей электронной модели». Состав и объем работ определялся техническим заданием, являющимся приложением № 1 к указанному Договору.

Работы по актуализации выполнены ООО «Джи Динамика» по муниципальному контракту №0187300013716000101, заключенному с Муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Когалым на период до 2031 года.

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006.

Город Когалым расположен в северо-восточной части Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Тюменской области, граничит с Сургутским и Нижневартовским районами и находится на расстоянии около 800 км от Тюмени, 320 от г. Ханты-Мансийска, 160 км от г. Сургута (88 км по железной дороге), 230 км от г. Нижневартовска.

В состав Когалымского городского округа входят непосредственно город Когалым и поселок Ортьягун, расположенный на расстоянии 20 км от города. Рельеф спокойный. Вдоль р. Ингуягун территория имеет уровень грунтовых вод выше 2 м.

Климатические условия г. Когалым в соответствии со «Строительной климатологией» СНиПа 23-01-99 РФ характеризуются следующими температурами наружного воздуха:

- средняя наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для отопления) – минус 43 °С (обеспеченностью 0,92);

- средняя наиболее холодного месяца - минус 22,5 °С (средняя месячная температура января);

- средняя за отопительный период - минус 8,8 °С;

- продолжительность отопительного периода составляет 274 суток или 6576 часов.

В 2007 году ФГУП РосНИПИ «Урбанистики» (г. Санкт-Петербург) разработан «Генеральный план городского округа города Когалым Ханты-Мансийского округа – Югры». Проект разработан до 2025 года, с выделением 1 очереди строительства до 2015 г.

В соответствии с генеральным планом и со сложившейся планировочной структурой территории город состоит из правобережного и левобережного жилых районов и промзон Северной и Восточной.

Правобережный район включает в себя три жилых района -  Центральный, Северный и Южный, коммунальную зону, район малоэтажной застройки, площадку канализационных очистных сооружений (КОС).

Жилые районы состоят из   следующих микрорайонов:

- Центральный район - мкр.  №№ 1, 2, 3, 4, 13;

- Южный – мкр.  №№ 10, 11, 12;

- Северный – мкр. №№ 7, 5.

В левобережном районе сосредоточены поселки, входящие в состав города: Пионерный, СМП-524, ДСУ-12, Фестивальный, ПМК-177, а также промышленно-складские предприятия Северной и Восточной промзон.

На рисунке 1 представлена схема административного деления г. Когалым.

Существующий жилой фонд г. Когалым на 01.01.2015 по данным Росстата составил 1046,9 тыс. м2 общей площади, численность населения города - 62,328 тыс.чел.

Жилой фонд города представлен, главным образом, капитальной застройкой.  Весь многоэтажный фонд размещен в новом городе (правобережная часть), подавляющая часть малоэтажного жилого фонда (включая и усадебный) расположена в старом городе (левобережная часть). Незначительная часть малоэтажного жилищного фонда приходится на коттеджный поселок южнее нового города.

Жилые районы правобережной части характеризуются многоэтажной (5-9 эт.) капитальной застройкой. В застройке левобережной части преобладают 1-3 этажные здания, в основном деревянные, реже панельные и блочные.

Весь капитальный жилой и общественный фонд правобережной части обеспечен централизованным отоплением, вентиляцией и горячим водоснабжением.

Жилая и общественная застройка поселков левобережного района полностью обеспечена отоплением и, частично, вентиляцией и горячим водоснабжением.

Рисунок 1. Административное деление г. Когалым

Город Когалым является базовым городом группы нефтяных месторождений и вахтовых поселков при них.

Промышленные предприятия города размещены в Восточной и Северной промзонах.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

## а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением  объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Для анализа перспективных приростов строительных фондов были использованы следующие материалы:

- Генеральный план городского округа города Когалыма, ФГУП РосНИПИ «Урбанистики», 2007 г.

- Проект внесения изменений в Генеральный план города Когалыма, ООО «Институт Территориального Планирования «Град», 2014 г.

- Проект планировки и межевания территории п. Пионерный (корректировка ПП-172,11 Га) и первоочередных территорий под индивидуальное жилищное строительство, ООО «Институт Территориального Планирования «Град», 2015 г.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа города Когалыма на 2014-2035 годы, ООО «Институт Территориального Планирования «Град», 2014 г.

Приросты площадей жилой и административной застройки

Перспективные приросты площадей многоквартирных жилых домов, индивидуальной жилой застройки и административных зданий представлены в таблицах 1-3 соответственно. Основной объем приростов приходится на правобережный район города и п Пионерный.

Таблица 1. Приросты площадей – многоквартирные жилые дома

| № п/п | Показатели | Прирост площадей (многоквартирные жилые дома), тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2031 |
| 1 | Правобережная часть | 11,3 | 24,0 |  |  | 12,7 | 10,6 | 282,6 |
| 1.1 | Правобережная часть | 11,3 | 24,0 |  |  | 12,7 | 10,6 | 282,6 |
| 1.2 | п. ИЖС за рекой Кирилл-Высъ-Ягун |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Левобережная часть | 12,1 |  | 24,1 | 26,8 | 6,3 | 35,4 | 53,5 |
| 2.1 | п. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | п. Прибалтийских строителей (п. ПМК – 177) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | п. Фестивальный |  |  | 3,4 |  |  |  |  |
| 2.4 | п. СМП - 524 |  |  |  |  |  |  | 15,9 |
| 2.5 | п. Пионерный | 12,1 |  | 20,7 | 26,8 | 6,3 | 35,4 | 34,1 |
| 2.6 | п. ДСУ - 12 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 2.7 | Северная промзона |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Восточная промзона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по г. Когалым: | 23,4 | 24,0 | 24,1 | 26,8 | 19,0 | 46,0 | 336,1 |

Таблица 2. Приросты площадей - индивидуальная жилая застройка

| № п/п | Показатели | Прирост площадей (индивидуальная жилая застройка), тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2031 |
| 1 | Правобережная часть |  |  |  |  |  |  | 8,1 |
| 1.1 | Правобережная часть |  |  |  |  |  |  | 8,1 |
| 11.2 | п. ИЖС за рекой Кирилл-Высъ-Ягун |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Левобережная часть | 0,4 | 0,4 | 1,1 |  | 8,0 | 102,9 | 2,8 |
| 2.1 | п. Молодежный |  |  |  |  | 2,8 | 63,8 |  |
| 2.2 | п. Прибалтийских строителей (п. ПМК – 177) |  |  |  |  | 1,9 | 4,2 | 2,6 |
| 2.3 | п. Фестивальный |  |  |  |  | 0,3 | 4,0 |  |
| 2.4 | п. СМП-524 | 0,4 | 0,4 | 1,1 |  | 3,0 | 18,3 |  |
| 2.5 | п. Пионерный |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 2.6 | п. ДСУ-12 |  |  |  |  |  | 12,6 |  |
| 2.7 | Северная промзона |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Восточная промзона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по г. Когалым: |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Приросты площадей - административные здания

| № п/п | Показатели | Общая площадь административных зданий, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2031 |
| 1 | Правобережная часть |  |  | 3 |  | 20,1 | 27,1 | 58,96 |
| 1.1 | Правобережная часть (п. 1-13) |  |  | 3 |  | 20,1 | 27,1 | 58,96 |
| 1.2 | Правобережная часть (п. ИЖС за рекой Кирилл-Высъ-Ягун) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Левобережная часть |  |  |  | 5,6 | 5 | 21,4 | 8,18 |
| 2.1 | п. Молодежный |  |  |  | 5,6 | 3,2 | 11,8 | 0,38 |
| 2.2 | п. Прибалтийских строителей (п. ПМК – 177) |  |  |  |  |  | 2,2 | 0,8 |
| 2.3 | п. Фестивальный | 3,9 |  |  |  |  | 2,4 | 0,6 |
| 2.4 | п. СМП - 524 |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
| 2.5 | п. Пионерный |  |  |  |  |  | 4,7 | 5,82 |
| 2.6 | п. ДСУ - 12 |  |  |  |  | 1,8 | 0,3 |  |
| 2.7 | Северная промзона |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Восточная промзона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по г. Когалым: |  |  | 3 | 5,6 | 25,1 | 48,5 | 67,14 |

Однако, так как фактические темпы нового строительства значительно ниже проектных значений, для дальнейших расчетов перспективных приростов тепловых нагрузок по элементам территориального деления и зонам действия источников тепловой энергии были использованы данные технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, выданные ООО «КонцессКом». Для расчетов перспективных приростов тепловых нагрузок в п. Пионерный использованы данные проекта планировки и межевания территории п. Пионерный.

Убыль площадей жилой и административной застройки

На 2015 год общая площадь аварийного жилья, подлежащего сносу, в г. Когалым составляет 34,339 тыс. м2. Перечень данных объектов представлен в таблице 4.

Убыль тепловой нагрузки составит 4,442 Гкал/ч.  Основной объем аварийного жилья расположен в Левобережной части города.

Таблица 4. Снос аварийных жилых домов

| № п/п | Адрес | Год ввода в эксплу- атацию | Кол-во квартир, ед. | Общая площадь жилых помещений, м2 | Количество проживающих, чел. | Сроки отселения | Источник тепловой энергии | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qот | Qгвс | Qсумм |
|  | 2016 год |  | 62 | 3497,95 | 105 |  |  | 0,401 | 0,035 | 0,435 |
| 1 | Мостовая, д.32 | 1988 | 2 | 87,00 | 2 | 31.12.2016 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| 2 | Олимпийская, д.1А | 1985 | 12 | 718,30 | 34 | 31.12.2016 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,088 | 0,009 | 0,097 |
| 3 | Фестивальная, д.8 | 1986 | 16 | 898,10 | 47 | 31.12.2016 | ПМК | 0,106 | 0,015 | 0,122 |
| 4 | Береговая, д.26 | 1986 | 16 | 896,50 | 16 | 31.12.2016 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,106 | 0,010 | 0,116 |
| 5 | Фестивальная, д.15 | 1986 | 16 | 898,05 | 6 | 31.12.2016 | ПМК | 0,090 |  | 0,090 |
|  | 2017 год |  | 80 | 4305,87 | 240 |  |  | 0,510 | 0,071 | 0,581 |
| 6 | Набережная, д.35 | 1987 | 20 | 906,97 | 52 | 31.12.2017 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,107 | 0,014 | 0,122 |
| 7 | Набережная, д.32 | 1987 | 16 | 881,90 | 36 | 31.12.2017 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,104 | 0,012 | 0,116 |
| 8 | Набережная, д.55 | 1991 | 16 | 896,10 | 48 | 31.12.2017 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,106 | 0,014 | 0,120 |
| 9 | Набережная, д.57 | 1991 | 16 | 872,60 | 55 | 31.12.2017 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,103 | 0,017 | 0,120 |
| 10 | Береговая, д.3А | 1985 | 12 | 748,30 | 49 | 31.12.2017 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,089 | 0,014 | 0,102 |
|  | 2018 год |  | 60 | 2980,81 | 182 |  |  | 0,353 | 0,044 | 0,397 |
| 11 | Набережная, д.53 | 1986 | 16 | 896,71 | 50 | 31.12.2018 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,106 | 0,015 | 0,121 |
| 12 | Набережная, д.67 | 1989 | 12 | 747,40 | 49 | 31.12.2018 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,089 | 0,014 | 0,102 |
| 13 | Широкая, д.30 | 1980 | 8 | 404,20 | 20 | 31.12.2018 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,048 | 0,000 | 0,048 |
| 14 | Романтиков, д.26 | 1990 | 20 | 803,40 | 51 | 31.12.2018 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,095 | 0,015 | 0,111 |
| 15 | Дорожников, д.21 | 1980 | 2 | 59,10 | 4 | 31.12.2018 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| 16 | Энергетиков, д.22А | 1980 | 2 | 70,00 | 8 | 31.12.2018 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,008 | 0,000 | 0,008 |
|  | 2019 год |  | 53 | 2380,2 | 147 |  |  | 0,282 | 0,038 | 0,320 |
| 17 | Береговая, д.69 | 1988 | 12 | 530,80 | 32 | 31.12.2019 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,063 | 0,009 | 0,072 |
| 18 | Мостовая, д.28 | 1982 | 2 | 109,30 | 8 | 31.12.2019 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,013 | 0,002 | 0,015 |
| 19 | Мостовая, д.51 | 1982 | 3 | 93,60 | 9 | 31.12.2019 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,011 | 0,000 | 0,011 |
| 20 | Береговая, д.53 |  | 16 | 882,00 | 56 | 31.12.2019 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,104 | 0,014 | 0,119 |
| 21 | Береговая, д.255 | 1991 | 20 | 764,50 | 42 | 31.12.2019 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,091 | 0,013 | 0,103 |
|  | 2020 год |  | 58 | 3225,14 | 155 |  |  | 0,266 | 0,028 | 0,295 |
| 22 | Набережная, д.155 | 1993 | 16 | 888,34 | 43 | 31.12.2020 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,105 | 0,013 | 0,118 |
| 23 | Нефтянников, д.64 | 1991 | 18 | 975,10 | 37 | 31.12.2020 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 |  |  | 0,000 |
| 24 | Дорожников, д.13 | 1980 | 5 | 250,60 | 12 | 31.12.2020 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,030 | 0,000 | 0,030 |
| 25 | Мостовая, д.12 | 1982 | 2 | 86,30 | 5 | 31.12.2020 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,010 | 0,001 | 0,011 |
| 26 | Мостовая, д.16 | 1982 | 1 | 109,00 | 7 | 31.12.2020 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,013 | 0,000 | 0,013 |
| 27 | Кирова, д.8 | 1989 | 16 | 915,80 | 51 | 31.12.2020 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,108 | 0,014 | 0,123 |
|  | 2021-2025 гг. |  | 398 | 13932,58 | 1045 |  |  | 1,690 | 0,192 | 1,882 |
| 28 | Кирова, д.10 | 1985 | 16 | 927,20 | 58 | 31.12.2021 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,110 | 0,017 | 0,127 |
| 29 | Набережная, д.77 | 1989 | 16 | 896,00 | 51 | 31.12.2021 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,106 | 0,014 | 0,120 |
| 30 | Береговая, д.39 | 1989 | 23 | 550,10 | 60 | 31.12.2021 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,065 | 0,008 | 0,073 |
| 31 | Широкая, д.30А | 1988 | 36 | 776,60 | 84 | 31.12.2021 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,092 | 0,011 | 0,103 |
| 32 | Механизаторов, д.12 | 1980 | 1 | 47,30 | 4 | 31.12.2021 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |
| 33 | Романтиков, д.4 | 1980 | 17 | 483,20 | 46 | 31.12.2022 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,057 | 0,000 | 0,057 |
| 34 | Романтиков, д.6 | 1984 | 18 | 527,40 | 32 | 31.12.2022 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,062 | 0,000 | 0,062 |
| 35 | Парковая, д.61А | 1986 | 27 | 610,91 | 75 | 31.12.2022 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,072 | 0,011 | 0,083 |
| 36 | Набережная, д.85 | 1989 | 24 | 577,80 | 67 | 31.12.2022 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,068 | 0,010 | 0,078 |
| 37 | Автомобилистов, д.8 | 1982 | 5 | 183,90 | 7 | 31.12.2022 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |
| 38 | Береговая, 71 | 1988 | 12 | 714,90 | 42 | 31.12.2022 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,085 | 0,013 | 0,098 |
| 39 | Дорожников, д.19 | 1980 | 4 | 199,20 | 14 | 31.12.2023 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,024 | 0,000 | 0,024 |
| 40 | Береговая, 15/1 | 1993 | 16 | 799,80 | 37 | 31.12.2024 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,094 | 0,010 | 0,105 |
| 41 | Автомобилистов, д.7 | 1982 | 4 | 188,90 | 7 | 31.12.2024 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |
| 42 | Автомобилистов, д.4 | 1982 | 1 | 47,30 | 2 | 31.12.2024 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |
| 43 | Дорожников, д.4А | 1980 | 3 | 88,06 | 6 | 31.12.2024 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| 44 | Энергетиков, д.22 | 1980 | 2 | 70,00 | 5 | 31.12.2024 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,008 | 0,000 | 0,008 |
| 45 | Мостовая, д.54 | 1986 | 1 | 33,40 | 4 | 31.12.2024 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
| 46 | Буровиков, д.63 | 1993 | 12 | 772,62 | 41 | 31.12.2024 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,092 | 0,013 | 0,104 |
| 47 | Автомобилистов, д.6 | 1982 | 4 | 197,90 | 7 | 31.12.2024 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,023 | 0,000 | 0,023 |
| 48 | Дорожников, д.18 | 1980 | 1 | 189,30 | 10 | 31.12.2024 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |
| 49 | Береговая, д.14 | 1990 | 16 | 896,60 | 54 | 31.12.2025 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,106 | 0,014 | 0,121 |
| 50 | Широкая, д.5А | 1987 | 38 | 695,40 | 65 | 31.12.2025 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,082 | 0,009 | 0,092 |
| 51 | Фестивальная, д.12 | 1987 | 8 | 519,70 | 22 | 31.12.2025 | ПМК | 0,062 | 0,007 | 0,068 |
| 52 | Рижская, д.19 | 1981 | 2 | 92,80 | 6 | 31.12.2025 | ПМК | 0,011 | 0,002 | 0,013 |
| 53 | Кирова, д.1Г | 1983 | 2 | 75,20 | 7 | 31.12.2025 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,009 | 0,002 | 0,011 |
| 54 | Парковая, д.61Б | 1986 | 22 | 579,80 | 56 | 31.12.2025 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,069 | 0,008 | 0,077 |
| 55 | Кирова, д.7 | 1989 | 16 | 571,70 | 52 | 31.12.2025 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,108 | 0,016 | 0,124 |
| 56 | Береговая, д.3 | 1991 | 18 | 968,99 | 59 | 31.12.2025 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,115 | 0,017 | 0,132 |
| 57 | Набережная, д.3Б | 1985 | 33 | 650,60 | 65 | 31.12.2025 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,077 | 0,010 | 0,087 |
|  | 2026-2031 гг. |  | 102 | 4016,69 | 257 |  |  | 0,476 | 0,056 | 0,532 |
| 58 | Широкая, д.3А | 1984 | 15 | 425,80 | 27 | 31.12.2026 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,050 | 0,000 | 0,050 |
| 59 | Береговая, д.7 | 1990 | 26 | 571,70 | 48 | 31.12.2026 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,068 | 0,006 | 0,074 |
| 60 | Фестивальная, д.1 | 1986 | 16 | 895,10 | 51 | 31.12.2026 | ПМК | 0,106 | 0,015 | 0,121 |
| 61 | Мостовая, д.10 | 1982 | 3 | 94,10 | 8 | 31.12.2026 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,011 | 0,000 | 0,011 |
| 62 | Буровиков, д.61 | 1991 | 12 | 747,99 | 26 | 31.12.2026 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,089 | 0,009 | 0,098 |
| 63 | Мостовая, д.40 | 1982 | 3 | 98,50 | 5 | 31.12.2026 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,012 | 0,000 | 0,012 |
| 64 | Фестивальная, д.14 | 1986 | 9 | 441,50 | 32 | 31.12.2026 | ПМК | 0,052 | 0,009 | 0,062 |
| 65 | Набережная, д.253 | 1987 | 18 | 742,00 | 60 | 31.12.2026 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 0,088 | 0,017 | 0,105 |
|  | ИТОГО |  | 813 | 34339,24 | 2131 |  |  | 3,978 | 0,465 | 4,442 |

## б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз приростов тепловой энергии   по источникам тепловой энергии   составлен на основании технических условий, предоставленных ООО «КонцессКом» и проекта планировки п. Пионерный, как наиболее реальный вариант развития системы теплоснабжения. Перечень технических условий на присоединение к тепловым сетям, выданных ООО «КонцессКом» представлен в таблице.

В таблице 5 представлен перечень перспективных потребителей тепловой энергии, подключаемых в перспективе к тепловым сетям источников ООО «КонцессКом».  Суммарная подключенная нагрузка составит 5,748 Гкал/ч (таблица 6).

Приросты тепловых нагрузок в п. Пионерный представлены в таблице 7.

Таблица 5. Выданные ООО «КонцессКом» технические условия на подключение объектов к сетям теплоснабжения

| № Т/У | Название организации | Объект | Адрес объекта | Источник | Дата выдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | ООО «ЮНИКОМ» | «Производственная база » | ул. Центральная, 18 | ВКГМ | 17.06.14 г |
| 31 | КУМИ Администрации города Когалыма | Многоквартирные жилые дома 10 микрорайон | Не построен | ККЗ | 04.02.14 г |
| 34 | КУМИ Администрации города Когалыма | Гаражи, ул. Дружбы Народов (территория маг. «Россич») | ул.Дружбы-Народов,27 | ККЗ | 18.03.14 г. |
| 35 | ООО ТПП «КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ» | 2-х этажное общежитие на 100 мест, станция юных техников и полигон для отработки практических навыков в г. Когалыме», ул. Бакинская | Не построен | ККЗ | 19.03.14 г |
| 37 | ООО «Эльбрус» | «Магазин смешанных товаров « Эльбрус» | ул. Прибалтийская, д.61а/1 | ККЗ | 16.04.14 г |
| 38 | Администрация города | «Новая школа за МКЦ «Феникс» | ул. Бакинская | ККЗ | 28.04.14 г |
| 40 | ООО «Си Групп Урал» | «Девятиэтажный жилой дом № 10 в 11 микрорайоне г. Когалыма»,11 микрорайон | Не построен | ККЗ | 23.05.14 г |
| б/н | ООО «Элия» | центр цветоводства и фитодизайна «Элия» | ул. Бакинская, 6 | ККЗ | 20.08.14 г |
| 48 | МКУ «УКС» г. Когалыма | «Гараж специализированной техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма» | ул. Бакинская, 2 | ККЗ | 23.09.14 г |
| 52 | ООО "СигруппУрал" | Многоквартирный жилой дом №4, мкр №10 | не построен | ККЗ | 18.11.14г |
| 53 | МКУ УКС | Детский сад на 320 мест, микрорайон №7 | не построен | ККЗ | 21.11.14г |
| 2 | ООО "КаткоНефть" | "Гаражи" Степана Повха 13а | не подключен | ККЗ | 26.01.2015 |
| 7 | КУМИ Адм.г. Когалыма | "Многоквартирный жилой дом" в 110 м на сев-вост. от ж.д. пр. Шмидта,12 | Не построен | ККЗ | 31.03.15 |
| 8 | КУМИ Адм.г. Когалыма | "Многоквартирный жилой дом" в 30 м на сев-вост. от ж.д. пр. Шмидта,12 | Не построен | ККЗ | 31.03.15 |
| 9 | МКУ "УКС г. Когалыма" | "Зона отдыха по ул. Сибирская" | ул. Сибирская | ККЗ | 06.04.15 |
| 10 | КУМИ Адм.г. Когалыма | 16-и этажный жилой дом в 11 микрорайоне | ул. Дружбы-Народов | ККЗ | 13.05.15 |
| 12 | КУМИ Адм.г. Когалыма | Административное здание (офис продаж), пр. Сопочинского | не построен | ККЗ | 19.05.15 |
| 13 | ООО "ЛЗС" ТПП "КНГ" | 16-ти этажный ж/д №11 со стилобатной частью в 11 мкр. Г. Когалым | ул. Дружбы-Народов | ККЗ | 02.06.15 |
| 15 | ИП Керимов С.И. | «Торговый центр с пунктом общественного питания » | ул. Сургутское шоссе | ККЗ | 22.06.15 |
| 18 | ООО "Ирина" | Магазин | ул.Сибирская,8 | ККЗ | 07.07.15 |
| 25 | МКУ "УКС г. Когалыма" | Реконструкция ККК "Янтарь" под филиал Гос.академ.малого театра | ул.Молодёжная,16 | ККЗ | 15.11.15. |
| 26 | ООО "СКИФ" | Реконструкция магазина "Мечта" | ул.Мира,11 | ККЗ | 19.11.15. |
| 27 | ООО "КаткоНефть" | "Гаражи" | ул.Степана Повха 13а | ККЗ | 23.11.2015 |
| 28 | КУМИ | Торговый центр | ул.Мира,15а/ не построен | ККЗ | 2-Исх-2649/30.11.17 |
| 30 | ООО "Арктос" | «Магазин непродовольственных товаров «АХ корпус А» | ул.Молодёжная,9А/ не построен | ККЗ | 19.01.16 |
| 47 | ООО «Такси-Сервис» | Здание СТО | Повховское шоссе 2 стр. 6 | КСАТ | 22.08.14 г |
| 46 | Г.К. Набиев | ул. Фестивальная, 27 «а» | не подключен | ПМК-177 | 11.09.14 г |
| 50 | В.П. Черанёв | ул. Рижская, пос.ПМК-177 | не построен | ПМК-177 | 28.10.14г |
| 19 | ч/л Набиев Г.К | Вагончик, ул. Фестивальная, 27 "а" | не подключен | ПМК-177 | 28.08.15 |
| 20 | ООО "ЛЗС" ТПП "КНГ" | Столовая, ул. Вильнюсская, 4 | ТУ не выполнены | ПМК-177 | 15.09.15. |

Таблица 6. Приросты тепловых нагрузок согласно выданным техническим условиям

| № п/п | Наименование источника | 2016 | 2017 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКГМ | 0,368 | 0,000 | 0,368 |
| 2 | №5, Арочник, СУ-951 | 0,266 | 1,431 | 1,697 |
| 3 | ККЗ | 0,870 | 2,814 | 3,684 |
|  | Итого: | 1,503 | 4,245 | 5,748 |

Таблица 7. Приросты тепловых нагрузок в п. Пионерный

| Наименование источника | Qот | Qвент | Qгвс | Qсумм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные теплогенераторы | 2,635 | 0,2413 | 1,3387 | 4,215 |
| Одноквартирный жилой дом (211 объектов) | 2,398 | 0,000 | 0,861 | 3,259 |
| Учреждение дополнительного образования с библиотекой | 0,048 | 0,040 | 0,003 | 0,091 |
| Баня | 0,057 | 0,081 | 0,441 | 0,579 |
| Торговый центр | 0,124 | 0,114 | 0,034 | 0,272 |
| Автозаправочная станция | 0,008 | 0,007 | 0,0001 | 0,015 |
| Котельная спортивно-культурного комплекса | 2,779 | 3,610 | 0,877 | 7,266 |
| Спортивно-культурный комплекс | 2,779 | 3,610 | 0,877 | 7,266 |
| Котельная Универсального спортивного комплекса | 5,168 | 7,554 | 1,834 | 14,556 |
| Универсальный спортивный комплекс | 5,168 | 7,554 | 1,834 | 14,556 |
| Котельная 72 МВт | 8,638 | 1,395 | 3,182 | 13,215 |
| Многоквартирный жилой дом (80 объектов) | 7,315 | 0,000 | 2,902 | 10,217 |
| АБК (сбербанк) | 0,061 | 0,056 | 0,001 | 0,119 |
| Дошкольная образовательная организация | 0,141 | 0,098 | 0,014 | 0,253 |
| Дошкольная образовательная организация-переход | 0,003 | 0,002 | 0,000 | 0,005 |
| Бассейн. Помещение для физкультурных занятий и тренировок | 0,339 | 0,483 | 0,088 | 0,910 |
| Магазин | 0,037 | 0,032 | 0,010 | 0,079 |
| Магазин | 0,077 | 0,070 | 0,021 | 0,168 |
| Начальная школа | 0,141 | 0,098 | 0,014 | 0,253 |
| Организация дополнительного образования с библиотекой | 0,106 | 0,087 | 0,003 | 0,196 |
| Поликлиника | 0,027 | 0,091 | 0,041 | 0,159 |
| Помещение для организации досуга населения | 0,100 | 0,082 | 0,002 | 0,184 |
| Предприятие бытового обслуживания | 0,013 | 0,010 | 0,004 | 0,027 |
| Предприятие бытового обслуживания | 0,023 | 0,019 | 0,009 | 0,051 |
| Торговый центр | 0,159 | 0,150 | 0,045 | 0,354 |
| Физкультурно-спортивный зал с помещением дополнительного образования детей | 0,096 | 0,118 | 0,029 | 0,242 |
| Проектируемая котельная по ул. Комсомольская | 0,820 | 0,000 | 0,343 | 1,163 |
| Многоквартирный жилой дом (4 объекта) | 0,820 | 0,000 | 0,343 | 1,163 |
| Итого по п. Пионерный | 20,040 | 12,801 | 7,574 | 40,415 |

Прогнозы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления представлены в таблицах 8-10.

Таблица 8. Отопительно-вентиляционная нагрузка в расчетных элементах территориального деления

| № п/п | Показатели | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2031 |
| 1 | Правобережная часть | 121,610 | 124,424 | 124,424 | 124,424 | 124,424 | 124,424 | 124,424 |
| 1.1 | Правобережная часть (мкр. 1-13) | 118,970 | 121,784 | 121,784 | 121,784 | 121,784 | 121,784 | 121,784 |
| 1.2 | площадка КОС | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| 2 | Левобережная часть | 92,252 | 91,742 | 91,389 | 91,107 | 90,742 | 119,494 | 119,018 |
| 2.1 | п. ПМК, п. Фестивальный | 8,017 | 8,017 | 8,017 | 8,017 | 8,017 | 7,945 | 7,786 |
| 2.2 | п. Пионерный, п. СМП-524, п. ДСУ-12 | 19,661 | 19,151 | 18,798 | 18,516 | 18,152 | 46,976 | 46,659 |
| 2.3 | Северная промзона | 26,740 | 26,740 | 26,740 | 26,740 | 26,740 | 26,740 | 26,740 |
| 2.4 | Восточная промзона | 32,553 | 32,553 | 32,553 | 32,553 | 32,553 | 32,553 | 32,553 |
| 2.5 | Аэропорт | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 |
|  | Итого по г. Когалым: | 213,861 | 216,166 | 215,813 | 215,531 | 215,166 | 243,918 | 243,442 |

Таблица 9. Перспективные нагрузки на подогрев на нужды ГВС в расчетных элементах территориального делания

| № п/п | Показатели | Нагрузка на подогрев (на нужды ГВС), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2031 |
| 1 | Правобережная часть | 29,056 | 29,056 | 29,056 | 29,056 | 29,056 | 29,056 | 29,056 |
| 1.1 | Правобережная часть (мкр. 1-13) | 29,056 | 29,056 | 29,056 | 29,056 | 29,056 | 29,056 | 29,056 |
| 1.2 | площадка КОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Левобережная часть | 5,028 | 4,957 | 4,913 | 4,875 | 4,847 | 7,841 | 7,785 |
| 2.1 | п. ПМК, п. Фестивальный | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,230 | 1,205 |
| 2.2 | п. Пионерный, п. СМП-524, п. ДСУ-12 | 3,789 | 3,718 | 3,674 | 3,636 | 3,608 | 6,612 | 6,580 |
| 2.3 | Северная промзона |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Восточная промзона |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по г. Когалым: | 34,083 | 34,012 | 33,968 | 33,930 | 33,902 | 36,897 | 36,840 |

Таблица 10. Суммарная подключенная нагрузка в расчетных элементах территориального деления

| № п/п | Показатели | Суммарная подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2031 |
| 1 | Правобережная часть | 150,665 | 153,479 | 153,479 | 153,479 | 153,479 | 153,479 | 153,479 |
| 1.1 | Правобережная часть (мкр. 1-13) | 148,025 | 150,839 | 150,839 | 150,839 | 150,839 | 150,839 | 150,839 |
| 1.2 | площадка КОС | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| 2 | Левобережная часть | 97,279 | 96,699 | 96,302 | 95,981 | 95,589 | 127,335 | 126,803 |
| 2.1 | п. ПМК, п. Фестивальный | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,174 | 8,991 |
| 2.2 | п. Пионерный, п. СМП-524, п. ДСУ-12 | 23,451 | 22,870 | 22,473 | 22,153 | 21,760 | 53,588 | 53,239 |
| 2.3 | Северная промзона | 26,740 | 26,740 | 26,740 | 26,740 | 26,740 | 26,740 | 26,740 |
| 2.4 | Восточная промзона | 32,553 | 32,553 | 32,553 | 32,553 | 32,553 | 32,553 | 32,553 |
| 2.5 | Аэропорт | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 |
|  | Итого по г. Когалым: | 247,945 | 250,178 | 249,781 | 249,461 | 249,068 | 280,815 | 280,282 |

Распределение нагрузок с учётом приростов и убыли тепловой нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии представлено в таблице 11.

Наибольший прирост тепловой нагрузки ожидается в левобережной части города в зоне действия существующих котельных №5, Арочник и СУ-951.

Таблица 11. Подключенная отопительно-вентиляционная нагрузка

| № п/п | Наименование котельной | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2031 |
| 1 | ПМК-177 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,174 | 8,991 |
|  | отопительно-вентиляционная | 8,017 | 8,017 | 8,017 | 8,017 | 8,017 | 7,945 | 7,786 |
|  | на подогрев (ГВС) | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,230 | 1,205 |
| 2 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 23,451 | 22,870 | 22,473 | 22,153 | 21,760 |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная | 19,661 | 19,151 | 18,798 | 18,516 | 18,152 |  |  |
|  | на подогрев (ГВС) | 3,789 | 3,718 | 3,674 | 3,636 | 3,608 |  |  |
| 3 | СУ-78 | 2,261 | 2,261 |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная | 2,261 | 2,261 |  |  |  |  |  |
|  | на подогрев (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КСАТ | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
|  | отопительно-вентиляционная | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
|  | на подогрев (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ККЗ | 148,025 | 150,839 | 150,839 | 150,839 | 150,839 | 150,839 | 150,839 |
|  | отопительно-вентиляционная | 118,970 | 121,784 | 121,784 | 121,784 | 121,784 | 121,784 | 121,784 |
|  | на подогрев (ГВС) | 29,056 | 29,056 | 29,056 | 29,056 | 29,056 | 29,056 | 29,056 |
| 6 | Котельная 72МВт |  |  |  |  |  | 29,992 | 29,643 |
|  | отопительно-вентиляционная |  |  |  |  |  | 26,568 | 26,251 |
|  | на подогрев (ГВС) |  |  |  |  |  | 3,424 | 3,393 |
| 7 | ДЕ-25 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 |
|  | отопительно-вентиляционная | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 |
|  | на подогрев (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КЗХ | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 |
|  | отопительно-вентиляционная | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 |
|  | на подогрев (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВКГМ | 16,538 | 16,538 | 28,669 | 28,669 | 28,669 | 28,669 | 28,669 |
|  | отопительно-вентиляционная | 16,538 | 16,538 | 28,669 | 28,669 | 28,669 | 28,669 | 28,669 |
|  | на подогрев (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | БПО | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
|  | отопительно-вентиляционная | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
|  | на подогрев (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КНДСР | 9,870 | 9,870 |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная | 9,870 | 9,870 |  |  |  |  |  |
|  | на подогрев (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Аэропорт | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 |
|  | отопительно-вентиляционная | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 |
|  | на подогрев (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная КОС | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
|  | отопительно-вентиляционная | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
|  | на подогрев (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная спортивно-культурного комплекса |  |  |  |  |  | 7,266 | 7,266 |
|  | отопительно-вентиляционная |  |  |  |  |  | 6,389 | 6,389 |
|  | на подогрев (ГВС) |  |  |  |  |  | 0,877 | 0,877 |
| 15 | Котельная универсального спортивного комплекса |  |  |  |  |  | 14,556 | 14,556 |
|  | отопительно-вентиляционная |  |  |  |  |  | 12,722 | 12,722 |
|  | на подогрев (ГВС) |  |  |  |  |  | 1,834 | 1,834 |
| 16 | АБМК ул. Комсомольская |  |  |  |  |  | 1,774 | 1,774 |
|  | отопительно-вентиляционная |  |  |  |  |  | 1,297 | 1,297 |
|  | на подогрев (ГВС) |  |  |  |  |  | 0,477 | 0,477 |
|  | Итого, в т.ч.: | 247,945 | 250,178 | 249,781 | 249,461 | 249,068 | 280,815 | 280,282 |
|  | отопительно-вентиляционная | 213,861 | 216,166 | 215,813 | 215,531 | 215,166 | 243,918 | 243,442 |
|  | на подогрев (ГВС) | 34,083 | 34,012 | 33,968 | 33,930 | 33,902 | 36,897 | 36,840 |

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

По предоставленным исходным данным количественного развития промышленных предприятий в рассматриваемой перспективе не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## а) радиус эффективного теплоснабжения теплоисточников

Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения г. Когалым приведены в таблице 12.

Таблица 12. Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| Наименование зоны теплоисточника | Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч | Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч | Фактический средний радиус теплоснабжения, км | Длина трубопровода до наиболее удаленного потребителя (максимальный радиус теплоснабжения), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМК-177 | 9,467 | 6614,0 | 1809,69 | 191,152 | 0,53 | 1,815 |
| Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 23,674 | 21892,2 | 6451,9896 | 272,533 | 0,64 | 1,62 |
| СУ-78 | 2,261 | 924,0 | 262,5 | 116,094 | 0,22 | 1,02 |
| КСАТ | 1,975 | 1905,9 | 448,02918 | 226,908 | 0,215 | 0,527 |
| ККЗ | 147,156 | 37657,9 | 15447,2676 | 104,972 | 1,24 | 2,975 |
| ДЕ-25 | 23,430 | 9456,8 | 4507,545 | 192,383 | 1,052 | 3,218 |
| ВКГМ | 16,170 | 3728,0 | 1197,5522 | 74,060 | 0,418 | 1,602 |
| БПО | 1,910 | 2531,7 | 589,7 | 308,743 | 0,343 | 0,595 |
| КНДСР | 9,870 | 3365,2 | 1401,8 | 142,026 | 0,508 | 1,33 |
| Котельная КОС | 2,640 | 2190,0 | 643,9 | 243,902 | 0,51 | 0,96 |

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения г. Когалым проведен в соответствии с имеющимися рекомендациями специалистов, приведенными в изданиях по данной тематике и на основании данных, приведенных в книге Соколова Е.Я. «Теплофикация и тепловые сети». Результаты расчетов даны в таблице 13.

Таблица 13. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| Теплоисточник | Кол-во абонентов | Площадь зоны, км2 | Среднее число абонентов на 1 км2 | Тепло плотность района, Гкал/ч на км2 | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМК-177 | 158 | 1,3 | 123 | 7,4 | 12,1 | 0,77 |
| Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 261 | 2,8 | 94 | 8,5 | 30,8 | 0,97 |
| СУ-78 | 27 | 0,3 | 102 | 8,5 | 1,67 | 0,78 |
| КСАТ | 14 | 0,3 | 48 | 6,7 | 1,5 | 0,60 |
| ККЗ | 466 | 4,9 | 96 | 30,2 | 57,8 | 1,89 |
| ДЕ-25 | 41 | 2,9 | 14 | 8,1 | 15,1 | 1,24 |
| ВКГМ | 20 | 0,39 | 51 | 41,5 | 5,2 | 1,39 |
| БПО | 10 | 0,16 | 63 | 11,9 | 1,95 | 0,40 |
| КНДСР | 9 | 0,29 | 31 | 34,0 | 4,65 | 0,93 |
| Котельная КОС | 3 | 0,1 | 33 | 29,3 | 1,25 | 1,17 |

На основании проведенных расчетов Схемой рекомендовано:

- удаленных потребителей котельной ПМК-177, попадающих в радиус эффективного теплоснабжения котельной Арочник, - переключить в зону теплоснабжения котельной Арочник.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Радиус эффективного теплоснабжения

## б) описание существующих и перспективных зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение правобережной и левобережной части города осуществляется раздельно.

Правобережная часть города:

- Котельные коммунальной зоны (КВГМ-50, ДЕ-25/14 (1), ДЕ-25/14 (2)) обеспечивают теплоснабжением правобережный район г. Когалыма. Котельные расположены на одной промплощадке и работают на общие тепловые сети.

- Котельная КОС осуществляет теплоснабжение площадки очистных сооружений и трех сторонних потребителей.

Левобережная часть города:

- Котельная ПМК-177 обеспечивает теплоснабжение поселков Фестивальный и ПМК-177.

- Котельные № 5, СУ-951 и «Арочник» осуществляют теплоснабжение потребителей левобережной части города поселков Пионерный, ДСУ-12 и СМП-254 и работают на совместную зону.

- Котельная СУ-78 обеспечивает теплоснабжение ряда производственных и жилых (общежитий) объектов Восточной промзоны.

- Котельная КСАТ обеспечивает теплоснабжение промышленных предприятий Восточной промзоны.

- Котельная БПО обеспечивает теплоснабжение производственных объектов Восточной промзоны.

- Котельная КЗХ обеспечивает теплоснабжение территории Когалымского завода хим. Реагентов.

- Котельная ВКГМ обеспечивает теплоснабжение производственных объектов Восточной промзоны.

- Котельная КНДСР обеспечивает теплоснабжение производственных объектов Восточной промзоны.

- Котельная ДЕ-25 обеспечивает теплоснабжение производственных объектов Северной промзоны.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии на территории города Когалым приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. Существующие зоны действия источников тепловой энергии г. Когалым

Правобережная часть города:

- Котельные коммунальной зоны (КВГМ-50, ДЕ-25/14 (1), ДЕ-25/14 (2)) обеспечивают теплоснабжением правобережный район г. Когалыма. Котельные расположены на одной промплощадке и работают на общие тепловые сети.

- Котельная КОС осуществляет теплоснабжение площадки очистных сооружений и трех сторонних потребителей.

Левобережная часть города:

- Котельная ПМК-177 обеспечивает теплоснабжение поселков Фестивальный и ПМК-177.

- Новая котельная мощностью 72 МВт осуществляет теплоснабжение потребителей левобережной части города поселков Пионерный, ДСУ-12 и СМП-254. Котельная строится взамен котельных № 5, СУ-951 и «Арочник».

- Новая котельная спортивно-культурного комплекса в п. Пионерный.

- Новая котельная универсального спортивного комплекса в п. Пионерный.

- Новая котельная на ул. Комсомольская в п. Пионерный.

- Котельная КСАТ обеспечивает теплоснабжение промышленных предприятий Восточной промзоны.

- Котельная БПО обеспечивает теплоснабжение производственных объектов Восточной промзоны.

- Котельная КЗХ обеспечивает теплоснабжение территории Когалымского завода хим. Реагентов.

- Котельная ВКГМ обеспечивает теплоснабжение производственных объектов Восточной промзоны, включая зоны действия котельных СУ-78 и КНДСР.

- Котельная ДЕ-25 обеспечивает теплоснабжение производственных объектов Северной промзоны.

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии на территории города Когалым приведены на рисунке 4.

Рисунок 4. Перспективные зоны действия источников тепловой энергии г. Когалым

## в) описание существующих и перспективных зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

От индивидуальных теплогенераторов обеспечивается малоэтажные жилые (индивидуальные) дома и общественные здания в районе ИЖС в правобережной части города и малоэтажная застройка на месте сносимого жилья в поселке СМП-524 левобережной части города.

Приросты тепловой нагрузки в зоне индивидуальной застройки указаны в таблице 14.

Таблица 14. Приросты тепловой нагрузки в зонах действия индивидуального теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Прирост тепловых нагрузок, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2031 |
| 1 | Правобережная часть |  |  |  |  |  |  | 0,695 |
| 1.1 | Правобережная часть |  |  |  |  |  |  | 0,695 |
| 11.2 | п. ИЖС за рекой Кирилл-Высъ-Ягун |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Левобережная часть | 0,034 | 0,034 | 0,095 |  | 0,688 | 8,848 | 1,361 |
| 2.1 | п. Молодежный |  |  |  |  | 0,241 | 5,486 |  |
| 2.2 | п. Прибалтийских строителей (п. ПМК – 177) |  |  |  |  | 0,163 | 0,361 | 0,224 |
| 2.3 | п. Фестивальный |  |  |  |  | 0,026 | 0,344 |  |
| 2.4 | п. СМП-524 | 0,034 | 0,034 | 0,095 |  | 0,258 | 1,574 |  |
| 2.5 | п. Пионерный |  |  |  |  |  |  | 1,137 |
| 2.6 | п. ДСУ-12 |  |  |  |  |  | 1,083 |  |
| 2.7 | Северная промзона |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Восточная промзона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по г. Когалым: | 0,034 | 0,034 | 0,095 |  | 0,688 | 8,848 | 2,056 |

## г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии были составлены для каждого периода Схемы теплоснабжения: на первые пять лет и последующие пятилетние периоды. Балансы тепловой мощности были составлены с учетом:

- Приростов тепловой нагрузки согласно выданным ООО «КонцессКом» техническим условиям на подключение к сетям теплоснабжения

- Приростов тепловой нагрузки в п. Пионерный согласно проекту планировки и межевания территории п. Пионерный

- Мероприятий по сносу аварийного жилья

- Перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии и ликвидации источников

- Мероприятий по строительству новых источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности на основные этапы схемы теплоснабжения представлены в таблицах 15 -  21.

Таблица 15. Баланс тепловой мощности на 2016 год

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПМК-177 | 41,500 | 34,280 | 0,070 | 34,210 | 9,256 | 1,364 | 23,591 |
| 2 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 69,000 | 58,560 | 0,270 | 58,290 | 23,451 | 2,349 | 32,490 |
| 3 | СУ-78 | 5,000 | 4,680 | 0,010 | 4,670 | 2,261 | 0,220 | 2,189 |
| 4 | КСАТ | 10,000 | 6,390 | 0,030 | 6,360 | 1,975 | 0,289 | 4,096 |
| 5 | ККЗ | 320,000 | 266,100 | 2,490 | 263,610 | 148,025 | 4,130 | 111,455 |
| 6 | ДЕ-25 | 60,000 | 60,000 | 0,443 | 59,557 | 23,430 | 0,554 | 35,572 |
| 7 | КЗХ | 7,600 | 7,600 | 0,024 | 7,576 | 3,310 |  | 4,266 |
| 8 | ВКГМ | 32,500 | 32,500 | 0,158 | 32,342 | 16,538 | 0,407 | 15,397 |
| 9 | БПО | 9,000 | 9,000 | 0,009 | 8,991 | 1,910 | 0,056 | 7,025 |
| 10 | КНДСР | 17,000 | 17,000 | 0,006 | 16,994 | 9,870 | 0,157 | 6,967 |
| 11 | Аэропорт | 15,600 | 15,600 | 0,008 | 15,592 | 5,280 | 0,067 | 10,245 |
| 12 | Котельная КОС | 8,000 | 8,000 | 0,060 | 7,940 | 2,640 | 0,050 | 5,250 |
|  | Итого: | 595,200 | 519,710 | 3,579 | 516,131 | 247,945 | 9,643 | 258,544 |

Таблица 16. Баланс тепловой мощности на 2017 год

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПМК-177 | 41,500 | 34,280 | 0,070 | 34,210 | 9,256 | 1,291 | 23,664 |
| 2 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 69,000 | 58,560 | 0,270 | 58,290 | 22,870 | 2,325 | 33,095 |
| 3 | СУ-78 | 5,000 | 4,680 | 0,010 | 4,670 | 2,261 | 0,205 | 2,204 |
| 4 | КСАТ | 10,000 | 6,390 | 0,030 | 6,360 | 1,975 | 0,286 | 4,099 |
| 5 | ККЗ | 320,000 | 266,100 | 2,490 | 263,610 | 150,839 | 3,994 | 108,777 |
| 6 | ДЕ-25 | 60,000 | 60,000 | 0,443 | 59,557 | 23,430 | 0,554 | 35,572 |
| 7 | КЗХ | 7,600 | 7,600 | 0,024 | 7,576 | 3,310 |  | 4,266 |
| 8 | ВКГМ | 32,500 | 32,500 | 0,158 | 32,342 | 16,538 | 0,407 | 15,397 |
| 9 | БПО | 9,000 | 9,000 | 0,009 | 8,991 | 1,910 | 0,056 | 7,025 |
| 10 | КНДСР | 17,000 | 17,000 | 0,006 | 16,994 | 9,870 | 0,157 | 6,967 |
| 11 | Аэропорт | 15,600 | 15,600 | 0,008 | 15,592 | 5,280 | 0,067 | 10,245 |
| 12 | Котельная КОС | 8,000 | 8,000 | 0,060 | 7,940 | 2,640 | 0,050 | 5,250 |
|  | Итого: | 595,200 | 519,710 | 3,579 | 516,131 | 250,178 | 9,392 | 256,561 |

Таблица 17. Баланс тепловой мощности на 2018 год

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПМК-177 | 41,500 | 34,280 | 0,070 | 34,210 | 9,256 | 1,218 | 23,736 |
| 2 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 69,000 | 58,560 | 0,270 | 58,290 | 22,473 | 2,302 | 33,515 |
| 3 | КСАТ | 4,200 | 4,200 | 0,030 | 4,170 | 1,975 | 0,284 | 1,912 |
| 4 | ККЗ | 320,000 | 266,100 | 2,490 | 263,610 | 150,839 | 3,858 | 108,913 |
| 5 | ДЕ-25 | 60,000 | 60,000 | 0,443 | 59,557 | 23,430 | 0,554 | 35,572 |
| 6 | КЗХ | 7,600 | 7,600 | 0,024 | 7,576 | 3,310 |  | 4,266 |
| 7 | ВКГМ | 32,500 | 32,500 | 0,158 | 32,342 | 28,669 | 0,407 | 3,266 |
| 8 | БПО | 12,210 | 12,210 | 0,009 | 12,201 | 1,910 | 0,056 | 10,235 |
| 9 | Аэропорт | 15,600 | 15,600 | 0,008 | 15,592 | 5,280 | 0,067 | 10,245 |
| 10 | Котельная КОС | 8,000 | 8,000 | 0,060 | 7,940 | 2,640 | 0,050 | 5,250 |
|  | Итого: | 570,610 | 499,050 | 3,563 | 495,487 | 249,781 | 8,796 | 236,910 |

Таблица 18. Баланс тепловой мощности на 2019 год

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПМК-177 | 41,500 | 34,280 | 0,070 | 34,210 | 9,256 | 1,145 | 23,809 |
| 2 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 69,000 | 58,560 | 0,270 | 58,290 | 22,153 | 2,279 | 33,858 |
| 3 | КСАТ | 4,200 | 4,200 | 0,030 | 4,170 | 1,975 | 0,281 | 1,915 |
| 4 | ККЗ | 320,000 | 266,100 | 2,490 | 263,610 | 150,839 | 3,722 | 109,049 |
| 5 | ДЕ-25 | 60,000 | 60,000 | 0,443 | 59,557 | 23,430 | 0,554 | 35,572 |
| 6 | КЗХ | 7,600 | 7,600 | 0,024 | 7,576 | 3,310 |  | 4,266 |
| 7 | ВКГМ | 32,500 | 32,500 | 0,158 | 32,342 | 28,669 | 0,407 | 3,266 |
| 8 | БПО | 12,210 | 12,210 | 0,009 | 12,201 | 1,910 | 0,056 | 10,235 |
| 9 | Аэропорт | 15,600 | 15,600 | 0,008 | 15,592 | 5,280 | 0,067 | 10,245 |
| 10 | Котельная КОС | 8,000 | 8,000 | 0,060 | 7,940 | 2,640 | 0,050 | 5,250 |
|  | Итого: | 570,610 | 499,050 | 3,563 | 495,487 | 249,461 | 8,561 | 237,465 |

Таблица 19. Баланс тепловой мощности на 2020год

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПМК-177 | 41,500 | 34,280 | 0,070 | 34,210 | 9,256 | 1,073 | 23,882 |
| 2 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 69,000 | 58,560 | 0,270 | 58,290 | 21,760 | 2,256 | 34,273 |
| 3 | КСАТ | 4,200 | 4,200 | 0,030 | 4,170 | 1,975 | 0,278 | 1,918 |
| 4 | ККЗ | 320,000 | 266,100 | 2,490 | 263,610 | 150,839 | 3,586 | 109,185 |
| 5 | ДЕ-25 | 60,000 | 60,000 | 0,443 | 59,557 | 23,430 | 0,554 | 35,572 |
| 6 | КЗХ | 7,600 | 7,600 | 0,024 | 7,576 | 3,310 |  | 4,266 |
| 7 | ВКГМ | 32,500 | 32,500 | 0,158 | 32,342 | 28,669 | 0,407 | 3,266 |
| 8 | БПО | 12,210 | 12,210 | 0,009 | 12,201 | 1,910 | 0,056 | 10,235 |
| 9 | Аэропорт | 15,600 | 15,600 | 0,008 | 15,592 | 5,280 | 0,067 | 10,245 |
| 10 | Котельная КОС | 8,000 | 8,000 | 0,060 | 7,940 | 2,640 | 0,050 | 5,250 |
|  | Итого: | 570,610 | 499,050 | 3,563 | 495,487 | 249,068 | 8,327 | 238,092 |

Таблица 20. Баланс тепловой мощности на 2021-2025 гг.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПМК-177 | 41,500 | 34,280 | 0,070 | 34,210 | 9,174 | 1,000 | 24,036 |
| 2 | Котельная 72МВт | 60,000 | 60,000 | 1,892 | 58,108 | 29,992 | 0,740 | 27,376 |
| 3 | КСАТ | 4,200 | 4,200 | 0,030 | 4,170 | 1,975 | 0,278 | 1,918 |
| 4 | ККЗ | 320,000 | 266,100 | 2,490 | 263,610 | 150,839 | 3,450 | 109,321 |
| 5 | ДЕ-25 | 60,000 | 60,000 | 0,443 | 59,557 | 23,430 | 0,554 | 35,572 |
| 6 | КЗХ | 7,600 | 7,600 | 0,024 | 7,576 | 3,310 |  | 4,266 |
| 7 | ВКГМ | 32,500 | 32,500 | 0,158 | 32,342 | 28,669 | 0,407 | 3,266 |
| 8 | БПО | 12,210 | 12,210 | 0,009 | 12,201 | 1,910 | 0,056 | 10,235 |
| 9 | Аэропорт | 15,600 | 15,600 | 0,008 | 15,592 | 5,280 | 0,067 | 10,245 |
| 10 | Котельная КОС | 8,000 | 8,000 | 0,060 | 7,940 | 2,640 | 0,050 | 5,250 |
| 11 | Котельная спортивно-культурного комплекса | 9,630 | 9,630 | 0,096 | 9,534 | 7,266 |  | 2,268 |
| 12 | Котельная универсального спортивного комплекса | 15,600 | 15,600 | 0,156 | 15,444 | 14,556 |  | 0,888 |
| 13 | АБМК ул. Комсомольская | 3,440 | 3,440 | 0,034 | 3,406 | 1,774 | 0,052 | 1,580 |
|  | Итого: | 590,280 | 529,160 | 5,472 | 523,688 | 280,815 | 6,654 | 236,220 |

Таблица 21. Баланс тепловой мощности на 2026-2031 гг.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПМК-177 | 41,500 | 34,280 | 0,070 | 34,210 | 8,991 | 1,000 | 24,219 |
| 2 | Котельная 72МВт | 60,000 | 60,000 | 1,892 | 58,108 | 29,643 | 0,740 | 27,725 |
| 3 | КСАТ | 4,200 | 4,200 | 0,030 | 4,170 | 1,975 | 0,278 | 1,918 |
| 4 | ККЗ | 320,000 | 266,100 | 2,490 | 263,610 | 150,839 | 3,450 | 109,321 |
| 5 | ДЕ-25 | 60,000 | 60,000 | 0,443 | 59,557 | 23,430 | 0,554 | 35,572 |
| 6 | КЗХ | 7,600 | 7,600 | 0,024 | 7,576 | 3,310 |  | 4,266 |
| 7 | ВКГМ | 32,500 | 32,500 | 0,158 | 32,342 | 28,669 | 0,407 | 3,266 |
| 8 | БПО | 12,210 | 12,210 | 0,009 | 12,201 | 1,910 | 0,056 | 10,235 |
| 9 | Аэропорт | 15,600 | 15,600 | 0,008 | 15,592 | 5,280 | 0,067 | 10,245 |
| 10 | Котельная КОС | 8,000 | 8,000 | 0,060 | 7,940 | 2,640 | 0,050 | 5,250 |
| 11 | Котельная спортивно-культурного комплекса | 9,630 | 9,630 | 0,096 | 9,534 | 7,266 |  | 2,268 |
| 12 | Котельная универсального спортивного комплекса | 15,600 | 15,600 | 0,156 | 15,444 | 14,556 |  | 0,888 |
| 13 | АБМК ул. Комсомольская | 3,440 | 3,440 | 0,034 | 3,406 | 1,774 | 0,052 | 1,580 |
|  | Итого: | 590,280 | 529,160 | 5,472 | 523,688 | 280,282 | 6,654 | 236,752 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

## а), б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии, максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Расчеты расходов воды на нормативную подпитку тепловых сетей в каждый из периодов регулирования по источникам теплоснабжения приведены в таблице 23.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями (таблица 22). При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Таблица 22. Аварийная подпитка, т/ч

| № п/п | Наименование источника | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ККЗ | 164,27 | 165,96 | 165,96 | 165,96 | 165,96 | 165,96 | 165,96 |
| 2 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 37,24 | 36,89 | 36,65 | 36,46 | 36,22 |  |  |
| 3 | ПМК-177 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,01 | 10,90 |
| 4 | СУ-78 | 1,98 | 1,98 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная КОС | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 6 | КСАТ | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 7 | КНДСР | 11,57 | 11,57 |  |  |  |  |  |
| 8 | ВКГМ | 13,96 | 13,96 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 |
| 9 | БПО | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 10 | ДЕ-25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 |
| 11 | Котельная 72 МВт |  |  |  |  |  | 41,21 | 41,00 |
| 12 | КЗХ | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 13 | Аэропорт | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| 14 | Котельная спортивно-культурного комплекса |  |  |  |  |  | 4,36 | 4,36 |
| 15 | Котельная универсального спортивного комплекса |  |  |  |  |  | 8,73 | 8,73 |
| 16 | АБМК ул. Комсомольская |  |  |  |  |  | 1,06 | 1,06 |

Таблица 23. Объемы подпитки тепловых сетей источников тепловой энергии, т/ч

| Наименование источника | Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМК-177 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,36 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,36 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные №5, Арочник, СУ-951 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 4,65 | 4,61 | 4,58 | 4,56 | 4,53 |  |  |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | 4,65 | 4,61 | 4,58 | 4,56 | 4,53 |  |  |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| СУ-78 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| КСАТ | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ККЗ | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 20,53 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | 20,53 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная 72 МВт | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 5,15 | 5,13 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя |  |  |  |  |  | 5,15 | 5,13 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| ДЕ-25 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КЗХ | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВКГМ | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1,75 | 1,75 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | 1,75 | 1,75 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БПО | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КНДСР | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1,45 | 1,45 |  |  |  |  |  |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | 1,45 | 1,45 |  |  |  |  |  |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Аэропорт | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная КОС | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная спортивно-культурного комплекса | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,54 | 0,54 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя |  |  |  |  |  | 0,54 | 0,54 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная универсального спортивного комплекса | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 1,09 | 1,09 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя |  |  |  |  |  | 1,09 | 1,09 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| АБМК ул. Комсомольская | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,13 | 0,13 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя |  |  |  |  |  | 0,13 | 0,13 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции техническому перевооружению источников тепловой энергии

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования и наличие тепловых сетей от него.

Зоны действия централизованного теплоснабжения

Зоны теплоснабжения существующих централизованных теплоисточников расширяются за счет подключения нового жилья и общественных объектов, строящихся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения, а также за счет закрытия котельных с морально и физически изношенным котельным оборудованием, находящихся в их зоне действия.

Основные мероприятия на источниках тепловой энергии можно разделить на три группы:

- Строительство новых источников тепловой энергии:

- строительство новой котельной мощностью 72 МВт (61,9 Гкал/ч) взамен котельных №5, Арочник и СУ-951;

- строительство газовой котельной в п. Пионерный по ул. Комсомольской мощностью 3,440 Гкал/ч;

- строительство котельной спортивно-культурного комплекса мощностью 9,630 Гкал/ч в п. Пионерный

- строительство котельной универсального спортивного комплекса мощностью 15,600 Гкал/ч

- Реконструкция источников тепловой энергии:

- реконструкция котельной КСАТ с существующей мощностью 10,000 Гкал/ч

- реконструкция котельной БПО с существующей мощностью 9,000 Гкал/ч

- Вывод источников из эксплуатации:

- демонтаж оборудования котельных СУ-78 и КНДСР суммарной тепловой мощностью 22,000 Гкал/ч, переключение потребителей на котельную ВКГМ

- демонтаж оборудования котельных № 5, Арочник и СУ-951 суммарной тепловой мощностью 69,000 Гкал/ч и строительство новой котельной мощностью 61,9 Гкал/ч;

Зоны действия индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления

Планируемая к строительству малоэтажная застройка из-за низкой плотности ее тепловой нагрузки и удаленности от зон централизованного теплоснабжения обеспечивается теплом от индивидуальных теплогенераторов.

Поквартирное отопление не применяется.

## а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на территориях, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников

В перспективе планируется строительство следующих источников тепловой энергии:

- строительство новой котельной мощностью 72 МВт (61,9 Гкал/ч) взамен котельных №5, Арочник и СУ-951;

- строительство газовой котельной в п. Пионерный по ул. Комсомольской мощностью 3,440 Гкал/ч;

- строительство котельной спортивно-культурного комплекса мощностью 9,630 Гкал/ч в п. Пионерный

- строительство котельной универсального спортивного комплекса мощностью 15,600 Гкал/ч

б) предложения по реконструкции источников  тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия

Для повышения эффективности системы централизованного теплоснабжения г. Когалым Схемой предлагается выполнить реконструкцию сохраняемых в работе котельных с установкой на месте демонтируемого оборудования нового энергоэффективного котельного оборудования. Несмотря на то, что расширение зон действия котельных КСАТ и БПО не планируется, необходимо выполнить замену существующего котельного оборудования на новое, в связи со значительной степенью износа (таблица 24).

Таблица 24. Котельное оборудование после реконструкции и модернизации сохраняемых в работе теплоисточников

| Наименование котельной | Планируемые мероприятия по переоборудованию котельных | Год реализации мероприятия | Установленная тепловая мощность после реконструкции, Гкал/ч | Котельное оборудование после реконструкции, шт. х тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. в аварийном режиме |  |
| КСАТ | Замена существующих котлов в связи с износом | 2018 | 4,200 | 2,800 | 3хКВ-1,6Ги/м |
| БПО | Замена существующих котлов в связи с износом | 2018 | 12,210 | 8,210 | 3хКВ-1,6Ги/м |

в) предложения по техническому перевооружению источников  тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия аналогичны мероприятиям, представленным в пункте б).

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии

Строительство источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на территории городского округа г. Когалым не предполагается.

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на территории городского округа г. Когалым не предполагается.

е) меры по переводу котельных, размещенных в зонах действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

На момент разработки и актуализации Схемы теплоисточники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в городе отсутствуют.

## ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей между источниками энергии

Учитывая низкую экономичность работы и требуемый большой объем инвестиций в реконструкцию, Схемой предлагается вывод из эксплуатации следующих котельных с передачей их тепловых нагрузок на более эффективные новые теплоисточники, в радиусе эффективного теплоснабжения которых они находятся:

- Вывод из эксплуатации котельных №5, Арочник и СУ-951 с передачей тепловых нагрузок на новую отопительную котельную мощностью 72 МВт (рисунок 5).

Рисунок 5. Зоны действия существующих котельных №5, Арочник и СУ-951 и новой котельной мощностью 72 МВт

Таблица 25. Состав выводимого из эксплуатации оборудования котельных №5, Арочник и СУ-951

| Наименование котельной | Состав демонтируемого котельного оборудования, шт.х тип | Выводимая тепловая мощность, Гкал/ч | Год вывода котельного оборудования из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | паровые котлы | водогрейные котлы | установленная | располагаемая |  |
| Котельные № 5, Арочник и СУ-951 | - | 16хВКГМ-4 2хВКГМ-2,5 | 69,000 | 58,560 | 2021-2025 |
| Всего: |  |  | 69,000 | 58,560 |  |

- Вывод из эксплуатации котельных СУ-78 и КНДСР с передачей тепловых нагрузок на котельную ВКГМ (рисунок 6)

Рисунок 6. Существующая и перспективная зона действия котельной ВКГМ

Таблица 26. Состав выводимого из эксплуатации оборудования котельных СУ-78 и КНДСР

| Наименование котельной | Состав демонтируемого котельного оборудования, шт.х тип | Выводимая тепловая мощность, Гкал/ч | Год вывода котельного оборудования из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | паровые котлы | водогрейные котлы | установленная | располагаемая |  |
| СУ-78 |  | 2хВКГМ-2,5 | 5,000 | 4,680 | 2018 |
| КНДСР |  | 3хКВГМ-4 2хВКГМ-2,5 | 17,000 | 17,000 | 2018 |
| Всего: |  |  | 22,000 | 21,680 |  |

## з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельных – центральный качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки:

Котельные Правобережного района

Котельная ККЗ – с параметрами теплоносителя 130/70°С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления   to = -43°C, излом графика производится при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети τ1и = 75°С. Эксплуатационный график 115/70°С.

Котельная КОС– с параметрами теплоносителя 95/70°С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления   to = -43°C.

Котельные Левобережного района

Котельная ДЕ-25 – с параметрами теплоносителя 110/70°С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления to = - 43°C.

Остальные котельные Левобережного района - с параметрами теплоносителя 95/70°С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления to = - 43°C, излом графика производится при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети τ1и = 70°С (котельные №5, СУ-951, поселка «Арочник» и ПМК-177). Трубопроводы наружных тепловых сетей горячего водоснабжения Левобережного района – 65/45°С.

Продолжительность отопительного периода 2016 года nо = 274 суток или 6 576 ч (при расчетах на 2015 год было принято nо = 278 суток или 6 672 ч).

Температура наружного воздуха для проектирования отопления составляет to = - 43°C.

Среднее значение температуры наружного воздуха в отопительном периоде в 2016 году tom = - 8,4°С (в 2015 году – tom = - 8,3°С), за год tср.год = -3,0°С (в 2015 году – tср.год = - 3,1°С). таким образом, температура наружного воздуха в отопительном периоде повысилась на 0,1°С, за год – снизилась на 0,1°С.

Среднее значение температуры грунта за год tгр = - 3,7°С (в 2015 году – tгр = 4,6°С), за отопительный период tгр.о = - 9,9°С (в 2015 году – tгр.о = 2,6°С). Среднее значение температуры грунта за год tгр снизилось на 0,9°С, а за отопительный период понизилось на 7,3°С.

Среднее значение температуры исходной холодной воды, используемой в котельных для подпитки тепловых сетей 4,0°С (вода из артезианской скважины).

Таблица 27. Способы регулирования отпуска тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Метод регулирования | Расчетный температурный график отпуска тепла, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правобережная часть |  |  |
| 1.1 | ККЗ | качественный | 130/70 |
| 1.2 | Котельная КОС | качественный | 95/70 |
| 2 | Левобережная часть |  |  |
| 2.1 | ПМК-177 | качественный | 95/70 |
| 2.2 | Котельная №5 | качественный | 95/70 |
| 2.3 | Арочник |  |  |
| 2.4 | СУ-951 |  |  |
| 2.5 | Новая котельная мощностью 72 МВт | качественный | 95/70 |
| 2.6 | Котельная спортивно-культурного комплекса | качественный | 95/70 |
| 2.7 | Котельная универсального спортивного комплекса | качественный | 95/70 |
| 2.8 | АБМК ул. Комсомольская | качественный | 95/70 |
| 2.9 | СУ-78 | качественный | 95/70 |
| 2.10 | КСАТ | качественный | 95/70 |
| 2.11 | ДЕ-25 | качественный | 110/70 |
| 2.12 | КЗХ | качественный | 95/70 |
| 2.13 | ВКГМ | качественный | 95/70 |
| 2.14 | БПО | качественный | 95/70 |
| 2.15 | КНДСР | качественный | 95/70 |
| 2.16 | Аэропорт | качественный | 95/70 |

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Динамика изменения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии г. Когалым представлена в таблице 28.

Таблица 28. Изменение установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПМК-177 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 |
| 2 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | Строительство новой котельной мощностью 72 МВт |
| 2.1 | Котельная №5 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |  |
| 2.2 | Арочник | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 |  |
| 2.3 | СУ-951 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |  |
| 5 | СУ-78 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Вывод из эксплуатации, переключение потребителей на котельную ВКГМ |
| 6 | КСАТ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 7 | ККЗ | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
| 7.1 | КВГМ-50 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 7.2 | ДЕ-25 (№1) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 7.3 | ДЕ-25 (№2) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 8 | Котельная 72МВт | - | - | - | - | - | - | 60,000 | 60,000 |
| 9 | ДЕ-25 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 10 | КЗХ | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| 11 | ВКГМ | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 |
| 12 | БПО | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 12,210 | 12,210 | 12,210 | 12,210 | 12,210 |
| 13 | КНДСР | 17,000 | 17,000 | 17,000 | Вывод из эксплуатации, переключение потребителей на котельную ВКГМ |
| 14 | Аэропорт | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| 15 | Котельная КОС | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 16 | Котельная спортивно-культурного комплекса | - | - | - | - | - | - | 9,630 | 9,630 |
| 17 | Котельная универсального спортивного комплекса | - | - | - | - | - | - | 15,600 | 15,600 |
| 18 | АБМК ул. Комсомольская | - | - | - | - | - | - | 3,440 | 3,440 |
|  | Итого: | 595,200 | 595,200 | 595,200 | 570,610 | 570,610 | 570,610 | 590,280 | 590,280 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## а) предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки между теплоисточниками

1) Котельные СУ-78, КНДСР и ВКГМ

Схемой предусматривается объединение зон теплоснабжения котельных ВКГМ, СУ-78, КНДСР с переключением нагрузок котельных СУ-78 и КНДСР на котельную ВКГМ и ликвидацией данных котельных.

При подключении к котельной ВКГМ новых тепловых нагрузок из-за отсутствия достаточного резерва по пропускной способности тепловых сетей необходима реконструкция головного участка котельной с 2Ду 300 на 2Ду 400 протяженностью 470 м.

Для подключения потребителей котельной СУ-78 к котельной ВКГМ необходимо строительство перемычки 2Ду 250 протяженностью 100 м.

Таблица 29. Характеристика тепловых сетей, требуемых для перераспределения зон теплоснабжения котельных, а также капиталовложения в них

| Наименование магистрали (участка) | Тип прокладки | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка в двухтрубном исчислении, км | Срок ввода в эксплуатацию | Стоимость строительства, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 км | общая |
| Строительство новых теплосетей |
| До кот. СУ-78 | надземно | 2Ду 250 | 0,1 | до 2018 г. | 48,30 | 4,83 |
| от 18ТУ-279 котельной Арочник до ТУ-12Г котельной ПМК-177 | надземно | 2Ду 80 | 0,2 | до 2018 г. | 19,8 | 7,92 |
| Итого: |  |  | 0,3 | до 2018 г. |  |  |

2) Котельные №5, Арочник и СУ-951

Схемой предусматривается демонтаж котельных № 5, Арочник и СУ-951, Арочник и № 5 с переключением всей совместной зоны теплоснабжения на новую котельную мощностью 72 МВт. Существующие ЦТП также планируются к ликвидации. График отпуска тепловой энергии от новой котельной – 95/70 ºС.

Тепловые сети подлежат реконструкции для совместной подачи тепла на отопление, вентиляцию и ГВС (двухтрубная система теплоснабжения). Присоединение систем теплопотребления зданий предусмотрено по зависимой схеме, с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), оснащенных узлом учета тепловой энергии и средствами автоматического регулирования.

Точки подключения находятся на существующей магистральной тепловой сети диаметром 325 мм по ул. Набережная. Для присоединения объектов проектируемой территории к системе централизованного теплоснабжения необходимо выполнить:

- строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей общей протяженностью 5,3 км, диаметром 57-219 мм, в двухтрубном исполнении;

- реконструкцию распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей общей протяженностью 0,7 км, диаметром 57-273 мм, в двухтрубном исполнении.

Способ прокладки, тип изоляции и выбор решений по компенсации температурных удлинений трубопроводов определить при разработке проектно-сметной документации. При наличии технической возможности, тепловые сети следует проложить совместно с сетями водопровода.

В соответствии с решениями проекта планировки и межевания территории п. Пионерный предусмотрена ликвидация существующих тепловых сетей общей протяжённостью 18,8 км.

## б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Новые потребители подключаются к ближайшим камерам существующих тепловых сетей, в зоне действия которых они располагаются. Перечень потребителей тепловой энергии, на подключение которых были выданы технические условия, источника тепловой энергии и точки подключения, представлен в таблице 30.

Для подключения перспективных потребителей в п. пионерный требуется строительство распределительных тепловых сетей общей протяженностью 5,3 км, диаметром 57-219 мм в двухтрубном исполнении.

## в) предложения по строительству тепловых сетей  для  достижения  нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников

Мероприятия указаны в пунктах а) и д).

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим не предусматривается. В перспективе запланирована ликвидация котельных №5, Арочник, СУ-951, СУ-78 и КНДСР. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей указаны в пункте а).

Таблица 30. Перечень перспективных потребителей тепловой энергии

| № Т/У | Название организации | Объект | Адрес объекта | Точка подключения | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | ООО «ЮНИКОМ» | «Производственная база » | ул. Центральная, 18 | т. «А» | ВКГМ |
| 31 | КУМИ Администрации города Когалыма | Многоквартирные жилые дома 10 микрорайон | Не построен | МТК – 25 | ККЗ |
| 34 | КУМИ Администрации города Когалыма | Гаражи, ул. Дружбы Народов (территория маг. «Россич») | ул.Дружбы-Народов,27 | 13ТК – 13 | ККЗ |
| 35 | ООО ТПП «КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ» | 2-х этажное общежитие на 100 мест, станция юных техников и полигон для отработки практических навыков в г. Когалыме», ул. Бакинская | Не построен | т. А | ККЗ |
| 37 | ООО «Эльбрус» | «Магазин смешанных товаров « Эльбрус» | ул. Прибалтийская, д.61а/1 | т. А | ККЗ |
| 38 | Администрация города | «Новая школа за МКЦ «Феникс» | ул. Бакинская | МТК-30 | ККЗ |
| 40 | ООО «Си Групп Урал» | «Девятиэтажный жилой дом № 10 в 11 микрорайоне г. Когалыма»,11 микрорайон | Не построен | 11ТК – 18 | ККЗ |
| б/н | ООО «Элия» | центр цветоводства и фитодизайна «Элия» | ул. Бакинская, 6 | т. «А» | ККЗ |
| 48 | МКУ «УКС» г. Когалыма | «Гараж специализированной техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма» | ул. Бакинская, 2 | ТК – 22 | ККЗ |
| 52 | ООО "СигруппУрал" | Многоквартирный жилой дом №4, мкр №10 | не построен |  | ККЗ |
| 53 | МКУ УКС | Детский сад на 320 мест, микрорайон №7 | не построен | 7ТК-7 | ККЗ |
| 2 | ООО "КаткоНефть" | "Гаражи" Степана Повха 13а | не подключен | 11ТК-10 | ККЗ |
| 7 | КУМИ Адм.г. Когалыма | "Многоквартирный жилой дом" в 110 м на сев-вост. от ж.д. пр. Шмидта,12 | Не построен | 11ТК-23 | ККЗ |
| 8 | КУМИ Адм.г. Когалыма | "Многоквартирный жилой дом" в 30 м на сев-вост. от ж.д. пр. Шмидта,12 | Не построен | 11ТК-21 | ККЗ |
| 9 | МКУ "УКС г. Когалыма" | "Зона отдыха по ул. Сибирская" | ул. Сибирская | МТК-30 | ККЗ |
| 10 | КУМИ Адм.г. Когалыма | 16-и этажный жилой дом в 11 микрорайоне | ул. Дружбы-Народов | 11ТК-3 | ККЗ |
| 12 | КУМИ Адм.г. Когалыма | Административное здание (офис продаж), пр. Сопочинского | не построен | МТК-29 | ККЗ |
| 13 | ООО "ЛЗС" ТПП "КНГ" | 16-ти этажный ж/д №11 со стилобатной частью в 11 мкр. Г. Когалым | ул. Дружбы-Народов | 11ТК-3 | ККЗ |
| 15 | ИП Керимов С.И. | «Торговый центр с пунктом общественного питания » | ул. Сургутское шоссе | МТК-11 | ККЗ |
| 18 | ООО "Ирина" | Магазин | ул.Сибирская,8 | 10ТК-10 | ККЗ |
| 25 | МКУ "УКС г. Когалыма" | Реконструкция ККК "Янтарь" под филиал Гос.академ.малого театра | ул.Молодёжная,16 | 3ТК-16 | ККЗ |
| 26 | ООО "СКИФ" | Реконструкция магазина "Мечта" | ул.Мира,11 | МТК-26 | ККЗ |
| 27 | ООО "КаткоНефть" | "Гаражи" | ул.Степана Повха 13а | МТК-24 | ККЗ |
| 28 | КУМИ | Торговый центр | ул.Мира,15а/ не построен | 15ТК-3 | ККЗ |
| 30 | ООО "Арктос" | «Магазин непродовольственных товаров «АХ корпус А» | ул.Молодёжная,9А/ не построен | 1ТК-23 | ККЗ |
| 47 | ООО «Такси-Сервис» | Здание СТО | Повховское шоссе 2 стр. 6 | т. «А» | КСАТ |
| 46 | Г.К. Набиев | ул. Фестивальная, 27 «а» | не подключен | т. В | ПМК-177 |
| 50 | В.П. Черанёв | ул. Рижская, пос.ПМК-177 | не построен |  | ПМК-177 |
| 19 | ч/л Набиев Г.К | Вагончик, ул. Фестивальная, 27 "а" | не подключен |  | ПМК-177 |
| 20 | ООО "ЛЗС" ТПП "КНГ" | Столовая, ул. Вильнюсская, 4 | ТУ не выполнены | т. А | ПМК-177 |

## д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения необходимо провести замену ветхих тепловых сетей, тем самым сократив риск возникновения аварий на тепловых сетях. В настоящее время в эксплуатации ООО «КонцессКом» находится 35,09 км ветхих сетей, из них 21,83 км составляют сети отопления и 13,26 км – сети горячего водоснабжения. (таблица 31)

Таблица 31. Протяженность ветхих тепловых сетей в двухтрубном исчислении

| Наименование района | Ветхие сети, км |
| --- | --- |
|  | Всего, в т.ч.: | Отопление (Т1, Т2) | ГВС (Т3, Т4) |
| Правобережная часть города | 32,63 | 19,37 | 13,26 |
| Левобережная часть города | 2,46 | 2,46 | 0,00 |
| Итого | 35,09 | 21,83 | 13,26 |

В таблицах 32 и 33 представлены данные по протяженностям тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения по срокам эксплуатации. Наибольшая доля ветхих сетей отопления и горячего водоснабжения приходится на Левобережную часть города.

Таблица 32. Сводная таблица протяженности сетей отопления ООО «КонцессКом» по сроку эксплуатации (в двухтрубном исчислении)

|  | Протяженность трубопроводов отопления по сроку эксплуатации, м. | Всего, м. (надземная и подземная) | в том числе ветхие, м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 лет | 5 - 10 лет | 11 - 14 лет | 15 - 20 лет | 21 - 25 лет | свыше 25 лет | Итого, м. |  |  |
| Тип прокладки | Надземная | Подземная | Надземная | Подземная | Надземная | Подземная | Надземная | Подземная | Надземная | Подземная | Надземная | Подземная | Надземная | Подземная |  |  |
|  | Т1, Т2 | Т1, Т2 | Т1, Т2 | Т1, Т2 | Т1, Т2 | Т1, Т2 | Т1, Т2 | Т1, Т2 | Т1, Т2 | Т1, Т2 | Т1, Т2 | Т1, Т2 | Т1, Т2 | Т1, Т2 |  |  |
| Правобережная часть города |
| Протяженность, в том числе: | 502,0 | 8 820,1 | 325,5 | 8 774,0 | 375,0 | 8 550,8 | 704,9 | 8 625,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 875,5 | 1 907,4 | 35 751,4 | 37 658,75 | 2 461,6 |
| в ППУ изоляции | 487,0 | 8 800,1 | 260,0 | 8 774,0 | 375,0 | 8 414,3 | 0,0 | 7 849,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 122,0 | 33 838,2 | 34 960,2 | 0,0 |
| в минераловатной изоляции | 15,0 | 20,0 | 65,5 | 0,0 | 0,0 | 136,5 | 704,9 | 775,2 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 875,5 | 785,4 | 1 913,2 | 2 698,6 | 2 461,6 |
| % от общей протяженности | 0,7 | 13 | 0,5 | 13 |  | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 53 |  |  |
| Левобережная часть города |
| Протяженность, в том числе: | 416,8 | 3 884,1 | 33,3 | 373,0 | 3 464,0 | 1 941,0 | 13 538,0 | 4 833,0 | 786,0 | 314,0 | 0,0 | 0,0 | 18 238,1 | 11 345,1 | 29 583,2 | 19 371,0 |
| в ППУ изоляции | 50,0 | 3 561,1 |  | 353,0 |  | 1 101,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 5 115,1 | 5 165,1 | 0,0 |
| в минераловатной изоляции | 366,8 | 323,0 | 33,3 | 20,0 | 3 464,0 | 840,0 | 13 538,0 | 4 733,0 | 786,0 | 314,0 | 0,0 | 0,0 | 18 188,1 | 6 230,0 | 24 418,1 | 19 371,0 |
| % от общей протяженности | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27 | 17 |  |  |
| Итого: | 918,8 | 12 704,1 | 358,8 | 9 147,0 | 3 839,0 | 10 491,8 | 14 242,9 | 13 458,0 | 786,0 | 420,0 | 0,0 | 875,5 | 20 145,5 | 47 096,4 | 67 241,9 | 21 832,6 |
| Всего протяженность: | 13 622,9 | 9 505,8 | 14 330,8 | 27 700,9 | 1 206,0 | 875,5 | 67 241,9 |  |  |

Таблица 33. Сводная таблица протяженности сетей горячего водоснабжения ООО «КонцессКом» по сроку эксплуатации (в двухтрубном исчислении)

|  | Протяженность трубопроводов горячего водоснабжения по сроку эксплуатации, м. | Всего, м. (надземная и подземная) | в том числе ветхие, м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 лет | 5 - 10 лет | 11 - 14 лет | 15 - 20 лет | 21 - 25 лет | свыше 25 лет | Итого, м. |  |  |
| Тип прокладки | Надземная | Подземная | Надземная | Подземная | Надземная | Подземная | Надземная | Подземная | Надземная | Подземная | Надземная | Подземная | Надземная | Подземная |  |  |
|  | Т3, Т4 | Т3, Т4 | Т3, Т4 | Т3, Т4 | Т3, Т4 | Т3, Т4 | Т3, Т4 | Т3, Т4 | Т3, Т4 | Т3, Т4 | Т3, Т4 | Т3, Т4 | Т3, Т4 | Т3, Т4 |  |  |
| Левобережная часть города |
| Протяженность, в том числе: | 554,0 | 348,5 | 0,0 | 243,0 | 2 148,0 | 737,0 | 8 672,5 | 3 518,0 | 870,0 | 217,0 | 0,0 | 0,0 | 12 244,5 | 5 063,5 | 17 308,0 | 13 262,5 |
| в ППУ изоляции | 260,0 | 78,5 | 0,0 | 243,0 |  | 70,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 406,5 | 666,5 |  |
| в минераловатной изоляции | 294,0 | 270,0 | 0,0 |  | 2 148,0 | 667,0 | 8 672,5 | 3 503,0 | 870,0 | 217,0 | 0,0 | 0,0 | 11 984,5 | 4 657,0 | 16 641,5 | 13 262,5 |
| % от общей протяженности | 3,20 | 2,01 |  | 1,40 | 12,41 | 4,26 | 50,11 | 20,33 | 5,03 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 70,74 | 29,26 |  |  |
| Правобережная часть города |
| Протяженность, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в ППУ изоляции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в минераловатной изоляции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| % от общей протяженности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего протяженность, м | 902,5 | 243,0 | 2 885,0 | 12 190,5 | 1 087,0 | 0,0 | 17 308,0 | 17 308,0 | 0 |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников города основным топливом является попутный газ, резервным топливом – природный газ.

Максимальные часовые расходы топлива представлены в таблице 34.

Годовые расходы основного топлива по каждому источнику тепловой энергии на расчетные периоды схемы теплоснабжения представлены в таблице 35.

Использование аварийного топлива на источниках тепловой энергии г. Когалым не предусмотрено.

Таблица 34. Максимальные часовые расходы топлива, т.у.т./час

| № п/п | Наименование котельной | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПМК-177 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | - | - |
| 3 | СУ-78 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 4 | КСАТ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | ККЗ | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,3 |
| 6 | Котельная 72МВт | - | - | - | - | - | 2,7 | 2,7 |
| 7 | ДЕ-25 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 8 | КЗХ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | ВКГМ | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10 | БПО | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 11 | КНДСР | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 12 | Аэропорт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 13 | Котельная КОС | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 14 | Котельная спортивно-культурного комплекса | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
| 15 | Котельная универсального спортивного комплекса | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 |
| 16 | АБМК ул. Комсомольская | - | - | - | - | - | 0,156 | 0,156 |

Таблица 35. Годовой расход топлива, т.у.т.

| № п/п | Наименование котельной | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПМК-177 | 5269,6 | 5177,0 | 5084,4 | 4991,9 | 4899,3 | 4776,6 | 4708,1 |
|  | отопительный период | 4789,9 | 4721,9 | 4654,0 | 4586,0 | 4518,1 | 4420,0 | 4351,5 |
|  | неотопительный период | 479,7 | 455,1 | 430,5 | 405,9 | 381,2 | 356,6 | 356,6 |
| 2 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 12691,4 | 12430,1 | 12242,8 | 12085,9 | 11903,1 | - | - |
|  | отопительный период | 11832,4 | 11579,1 | 11399,7 | 11250,7 | 11075,7 | - | - |
|  | неотопительный период | 859,0 | 851,0 | 843,1 | 835,2 | 827,4 | - | - |
| 3 | СУ-78 | 715,7 | 700,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | КСАТ | 1304,4 | 1301,4 | 1298,4 | 1295,4 | 1292,5 | 1002,7 | 1002,7 |
| 5 | ККЗ | 61787,6 | 62580,1 | 62404,2 | 62228,3 | 62052,3 | 61876,4 | 57412,9 |
|  | отопительный период | 59865,5 | 60704,8 | 60575,7 | 60446,6 | 60317,4 | 60188,3 | 56912,1 |
|  | неотопительный период | 1922,1 | 1875,3 | 1828,5 | 1781,7 | 1734,9 | 1688,1 | 500,8 |
| 6 | Котельная 72МВт | - | - | - | - | - | 16643,7 | 16480,6 |
|  | отопительный период | - | - | - | - | - | 15973,2 | 15810,1 |
|  | неотопительный период | - | - | - | - | - | 670,6 | 670,6 |
| 7 | ДЕ-25 | 10740,0 | 10740,0 | 10740,0 | 10740,0 | 10740,0 | 10740,0 | 10740,0 |
| 8 | КЗХ | 1347,6 | 1347,6 | 1347,6 | 1347,6 | 1347,6 | 1347,6 | 1347,6 |
| 9 | ВКГМ | 7219,4 | 7219,4 | 12225,3 | 12225,3 | 12225,3 | 12225,3 | 12225,3 |
| 10 | БПО | 1121,4 | 1121,4 | 1121,4 | 1121,4 | 1121,4 | 1121,4 | 1121,4 |
| 11 | КНДСР | 2378,0 | 2378,0 | - | - | - | - | - |
| 12 | Аэропорт | 1111,1 | 1111,1 | 1111,1 | 1111,1 | 1111,1 | 1111,1 | 1111,1 |
| 13 | Котельная КОС | 955,9 | 955,9 | 955,9 | 955,9 | 955,9 | 955,9 | 955,9 |
| 14 | Котельная спортивно-культурного комплекса | - | - | - | - | - | 3521,3 | 3521,3 |
|  | отопительный период | - | - | - | - | - | 3496,8 | 3496,8 |
|  | неотопительный период | - | - | - | - | - | 24,5 | 24,5 |
| 15 | Котельная универсального спортивного комплекса | - | - | - | - | - | 7031,5 | 7031,5 |
|  | отопительный период | - | - | - | - | - | 6991,7 | 6991,7 |
|  | неотопительный период | - | - | - | - | - | 39,7 | 39,7 |
| 16 | АБМК ул. Комсомольская | - | - | - | - | - | 962,625 | 962,625 |
|  | отопительный период | - | - | - | - | - | 940,715 | 940,715 |
|  | неотопительный период | - | - | - | - | - | 21,9 | 21,9 |
|  | Итого: | 105687,2 | 106107,1 | 107576,2 | 107147,9 | 106693,6 | 122361,2 | 117666,1 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Общая стоимость мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии составляет 527 370 тыс.руб. (таблица 36).

Таблица 36. Инвестиции в мероприятия по источникам и тепловым сетям

| Мероприятия | Сметная стоимость без НДС, тыс. руб |
| --- | --- |
| Инвестиции в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии, в т.ч.: | 527 370,00 |
| Реконструкция источников | 135 940,00 |
| Строительство источников | 391 430,00 |

Основная доля затрат приходится на строительство новых источников тепловой энергии (рисунок 11).

Рисунок 7. Мероприятия на источниках тепловой энергии

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 37.

Таблица 37. Объем инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии

| № п/п | Источники тепловой энергии | Сметная стоимость без НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2031 | Итого: |
| 1 | Котельная КСАТ | - | 2 200,00 | 33 145,00 | - | - | - | - | 35 345,00 |
| 1.1 | Проектирование реконструкции котельной с заменой существующих котлов на три котла КВ-1,6Ги/м суммарной установленной мощностью 4,2 Гкал/ч |  | 2 200,00 |  |  |  |  |  | 2 200,00 |
| 1.2 | Демонтаж водогрейных котлов |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  | 2 000,00 |
| 1.3 | Монтаж трех водогрейных котлов КВ-1,6Ги/м суммарной установленной мощностью 4,2 Гкал/ч |  |  | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |
| 1.4 | Монтаж автоматической установки химводоподготовки |  |  | 1 145,00 |  |  |  |  | 1 145,00 |
| 2 | Котельная БПО | - | 6 395,00 | 94 200,00 | - | - | - | - | 100 595,00 |
| 2.1 | Проектирование реконструкции котельной с заменой существующих котлов на три котла КВ-1,6Ги/м суммарной установленной мощностью 12,210 Гкал/ч |  | 6 395,00 |  |  |  |  |  | 6 395,00 |
| 2.2 | Демонтаж водогрейных котлов |  |  | 5 800,00 |  |  |  |  | 5 800,00 |
| 2.3 | Монтаж трех водогрейных котлов КВ-1,6Ги/м суммарной установленной мощностью 12,210 Гкал/ч |  |  | 87 200,00 |  |  |  |  | 87 200,00 |
| 2.4 | Монтаж автоматической установки химводоподготовки |  |  | 1 200,00 |  |  |  |  | 1 200,00 |
| 3 | Строительство новой котельной мощностью 72 МВт |  |  |  |  |  | 299 700,00 |  | 299 700,00 |
| 4 | Строительство новой газовой котельной в п. Пионерный по ул. Комсомольской мощностью 3,440 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 14 600,00 |  | 14 600,00 |
| 5 | Строительство новой котельной спортивно-культурного комплекса мощностью 9,630 Гкал/ч в п. Пионерный |  |  |  |  |  | 30 930,00 |  | 30 930,00 |
| 6 | Строительство новой котельной универсального спортивного комплекса мощностью 15,600 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 46 200,00 |  | 46 200,00 |
|  | Итого по мероприятиям на источниках тепловой энергии: | - | 8 595,00 | 127 345,00 | - | - | 391 430,00 | - | 527 370,00 |

## б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Общая стоимость мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей составляет 576 904,9 тыс.руб. (таблица 38).

Таблица 38. Инвестиции в мероприятия по источникам и тепловым сетям

| Мероприятия | Сметная стоимость без НДС, тыс. руб |
| --- | --- |
| Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей, в т.ч.: | 576 904,9 |
| Реконструкция сетей | 494 010,9 |
| Строительство сетей | 82 894,0 |

Основная доля затрат приходится на реконструкцию тепловых сетей, которая включает в себя замену ветхих сетей и замену тепловой минераловатной изоляции на скорлупы ППУ (рисунок 8).

Рисунок 8. Мероприятия на тепловых сетях

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 39.

Таблица 39. Объем инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Тепловые сети | Сметная стоимость без НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2031 | Итого: |
| 1 | Строительство тепловых сетей к новым потребителям | - | - | - | - | - | 82 894,0 | - | 82 894,0 |
| 1.1 | Строительство распределительных тепловых сетей общей протяженностью 5,3 км, диаметром 57-219 мм в двухтрубном исполнении для подключения перспективных потребителей в п. Пионерный |  |  |  |  |  | 81 088,4 |  | 81 088,4 |
| 1.2 | Строительство перемычки 2Ду 250 протяженностью 100 м для подключения потребителей котельной СУ-78 к котельной ВКГМ |  |  |  |  |  | 1 805,6 |  | 1 805,6 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей | - | 35 220,7 | 35 220,7 | 35 220,7 | 35 220,7 | 186 813,3 | 166 314,8 | 494 010,9 |
| 2.1 | Реконструкция распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей общей протяженностью 0,7 км, диаметром 57-273 мм, в двухтрубном исполнении |  |  |  |  |  | 10 709,8 |  | 10 709,8 |
| 2.2 | Замена ветхих сетей отопления |  | 23 856,6 | 23 856,6 | 23 856,6 | 23 856,6 | 119 283,0 | 119 283,0 | 333 992,5 |
| 2.3 | Замена ветхих сетей горячего водоснабжения |  | 9 406,4 | 9 406,4 | 9 406,4 | 9 406,4 | 47 031,8 | 47 031,8 | 131 689,0 |
| 2.4 | Мероприятия по замене тепловой изоляции на ППУ на сетях отопления общей протяженностью 5,28 км в двухтрубном исполнении |  | 1 193,6 | 1 193,6 | 1 193,6 | 1 193,6 | 5 968,2 |  | 10 742,7 |
| 2.5 | Мероприятия по замене тепловой изоляции на ППУ на сетях ГВС общей протяженностью 3,38 км в двухтрубном исполнении |  | 764,1 | 764,1 | 764,1 | 764,1 | 3 820,5 |  | 6 876,9 |
|  | Итого по мероприятиям на тепловых сетях: | - | 35 220,7 | 35 220,7 | 35 220,7 | 35 220,7 | 269 707,3 | 166 314,8 | 576 904,9 |

## в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Изменение температурных графиков отпуска тепла на источниках тепловой энергии г. Когалым не планируется.

Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

## а) общие положения

Одним из основополагающих принципов организации теплоснабжения в поселениях, заложенных в федеральный закон «О теплоснабжении», является обеспечение обязательного выбора единой теплоснабжающей организации, ответственной за надежное теплоснабжение перед всеми потребителями в системе теплоснабжения.

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» (далее – ФЗ-190).

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - определяется в схеме теплоснабжения.

В отношении городов с численностью населения 500 тысяч человек и более статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением Федерального органа исполнительной власти (Министерство энергетики РФ) при утверждении схемы теплоснабжения.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.).

## б) основные термины и определения

В настоящей работе используются следующие основные термины и определения:

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Емкость тепловых сетей – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей;

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергию;

Рабочая мощность источника тепловой энергии – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние три года.

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Изолированная система теплоснабжения – система теплоснабжения, не имеющая технологических связей с другими системами теплоснабжения.

## в) порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

## г) критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО.

- Размер собственного капитала.

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Помимо этого, согласно п.19 ПП РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

## д) обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям.

- Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

- Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

## е) внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- Подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения.

- Технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

## ж) определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО на территории городского округа г. Когалым

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- Определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа.

- Определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

По данным базового периода на территории г. Когалым функционируют централизованные системы теплоснабжения, включающие в себя 14 котельных, из них 7 источников ООО «КонцессКом», 6 источников ООО «Лукойл – Западная Сибирь» и 1 источник ООО «Горводоканал».

В систему теплоснабжения помимо источника тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления.

Учитывая изложенное выше, на территории г. Когалым выделено 6 зон деятельности ЕТО, в том числе:

- Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе источников ООО «КонцессКом»

- Зона деятельности ЕТО № 2, образованная на базе источников ООО «Лукойл-Западная Сибирь»

- Зона деятельности ЕТО № 3, образованная на базе котельной ООО «Горводоканал»

Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих на территории г. Когалым, представлен в таблице 40.

Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Когалым представлен в таблице 41.

Таблица 40. Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих на территории г. Когалым

| № п/п | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Ведомственная принадлежность | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети | Источник | Тепловые сети |
| 1 | Источники ООО «КонцессКом» | муниципальная собственность | муниципальная собственность | ООО «КонцессКом» | ООО «КонцессКом» |
| 2 | Источники ООО «Лукойл – Западная Сибирь» | муниципальная собственность | муниципальная собственность | ООО «Лукойл – Западная Сибирь» | ООО «Лукойл – Западная Сибирь» |
| 3 | Источники ООО «Горводоканал» | муниципальная собственность | муниципальная собственность | ООО «Горводоканал» | ООО «Горводоканал» |

Таблица 41. Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Когалым

| Источник теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети |
| Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе источников ООО «КонцессКом» | ООО «КонцессКом» | муниципальная собственность | муниципальная собственность |
| Зона деятельности ЕТО № 2, образованная на базе источников ООО «Лукойл – Западная Сибирь» | ООО «Лукойл – Западная Сибирь» | муниципальная собственность | муниципальная собственность |
| Зона деятельности ЕТО № 3, образованная на базе источников ООО «Горводоканал» | ООО «Горводоканал» | муниципальная собственность | муниципальная собственность |

## з) предложения по присвоению статуса ЕТО

Зона деятельности ЕТО № 1

В зону деятельности ЕТО № 1 входит система централизованного теплоснабжения, образованная на базе источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «КонцессКом» (таблица 42).

Таблица 42. Зона действия ЕТО № 1

| № п/п | Наименование котельной | Зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПМК-177 | Левобережная (п, ПМК, п. Фестивальный) |
| 2 | Котельная №5 | Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП) |
| 3 | Арочник | Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП) |
| 4 | СУ-951 | Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП) |
| 5 | СУ-78 | Левобережная(восточная промзона) |
| 6 | КСАТ | Левобережная(восточная промзона) |
| 7 | Котельная коммунальной зоны, в т.ч.: | Правобережная (мкр. 1-13) |
| 7.1 | КВГМ-50 | Правобережная |
| 7.2 | ДЕ-25 (№1) | Правобережная |
| 7.3 | ДЕ-25 (№2) | Правобережная |

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в пункте г), организация, претендующая на статус ЕТО в зоне действия ЕТО №1 – ООО «КонцессКом».

Зона деятельности ЕТО № 2

В зону деятельности ЕТО № 2 входит система централизованного теплоснабжения, образованная на базе источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Лукойл-Западная Сибирь» (таблица 43).

Таблица 43. Зона деятельности ЕТО № 2

| № п/п | Наименование котельной | Зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЕ-25 | Левобережная (северная промзона) |
| 2 | КЗХ | Левобережная (северная промзона) |
| 3 | ВКГМ | Левобережная (восточная промзона) |
| 4 | БПО | Левобережная (восточная промзона) |
| 5 | КНДСР | Левобережная (восточная промзона) |
| 6 | Котельная Аэропорт | Аэропорт |

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в пункте г), организация, претендующая на статус ЕТО в зоне действия ЕТО № 2 – ООО «Лукойл-Западная Сибирь».

Зона деятельности ЕТО № 3

В зону деятельности ЕТО № 3 входит система централизованного теплоснабжения, образованная на базе источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Горводоканал» (таблица 44).

Таблица 44. Зона деятельности ЕТО № 3

| № п/п | Наименование котельной | Зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная КОС | Правобережная (площадка канализационных очистных сооружений) |

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в пункте г), организация, претендующая на статус ЕТО в зоне действия ЕТО № 3 – ООО «Горводоканал».

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепла

Для оптимизации режимов работы системы теплоснабжения г. Когалым Схемой рекомендуется:

- Закрытие физически и морально изношенных котельных № 5, СУ-951, Арочник с передачей их тепловой нагрузки на новую котельную мощностью 72 МВт.

- Закрытие физически и морально изношенных котельных СУ-78 и КНДСР с передачей их тепловой нагрузки на котельную ВКГМ.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии по этапам Схемы представлено в таблице 45.

Таблица 45. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПМК-177 | 9,467 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,174 | 8,991 |
| 2 | Котельные №5, Арочник, СУ-951 | 23,674 | 23,451 | 22,870 | 22,473 | 22,153 | 21,760 |  |  |
| 3 | СУ-78 | 2,261 | 2,261 | 2,261 |  |  |  |  |  |
| 4 | КСАТ | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
| 5 | ККЗ | 147,156 | 148,025 | 150,839 | 150,839 | 150,839 | 150,839 | 150,839 | 150,839 |
| 6 | Котельная 72МВт |  |  |  |  |  |  | 29,992 | 29,643 |
| 7 | ДЕ-25 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 |
| 8 | КЗХ | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 |
| 9 | ВКГМ | 16,170 | 16,538 | 16,538 | 28,669 | 28,669 | 28,669 | 28,669 | 28,669 |
| 10 | БПО | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| 11 | КНДСР | 9,870 | 9,870 | 9,870 |  |  |  |  |  |
| 12 | Аэропорт | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 |
| 13 | Котельная КОС | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| 14 | Котельная спортивно-культурного комплекса |  |  |  |  |  |  | 7,266 | 7,266 |
| 15 | Котельная универсального спортивного комплекса |  |  |  |  |  |  | 14,556 | 14,556 |
| 16 | АБМК ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  | 1,774 | 1,774 |
|  | Итого: | 247,143 | 247,945 | 250,178 | 249,781 | 249,461 | 249,068 | 280,815 | 280,282 |

Раздел 11. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По данным теплоснабжающих организаций бесхозяйные тепловые сети в городе отсутствуют.