## Приложение №1
Приложение №1
к техническому заданию на разработку ООО «Горводоканал» инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2021 – 2023 годы
Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности
№ п/п | Наименование мероприятия | Местоположение объекта | Реестровый номер | Срок реализации | Характеристика | Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий
[6 empty] | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть ,% | Количество перерывов в подаче воды в результате аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км | Износ, %
1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Реконструкция сетей водоснабжения на трубы ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции (ПИР,СМР) | Участок: 12ТК-3(т.А)-12ТК4 ул.Янтарная, Объекта: Внутриквартальные сети вод-ния 13мр-н уч.ВК2,ВК3,Т | .017006 | 2020г | 0,07 км,материал полиэтилен в ППУ изоляции | факт 2019 год - 0% план 2020 год - 0% | факт 2019 год - 0% план 2020 год - 0% | факт 2019 год -0 ед/км план 2020 год - 0ед/км | 77%
|  | Участок: 18БК-199-18ТУ-197 ул. Набережная,3 Объекта: Водовод пос.Пионерный | .001904 |  | 0,07 км,материал полиэтилен в ППУ изоляции (сущ-ие сети в надземном исполнении) |  |  |  | 73%
|  | Участок: ул. Набережная 14,18 Объекта: Водовод пос. Пионерный | .001904 |  | 0,132км, материал полиэтилен в ППУ изоляции (сущ-ие сети в надземном исполнении и часть в подземном) |  |  |  | 73%
|  | Участок:18ТУ-181-18ТУ-182 Объекта: Инженерные сети п, Поинерный | .001912 |  | 0,160 км, материал полиэтилен в ППУ изоляции |  |  |  | 88%
|  | Участок:19ТУ-119-19ТК-114 Объекта: Внеплощадочные сети водопровода (МПС) | .027520 |  | 0,128км, материал полиэтилен в ППУ изоляции |  |  |  | 100%
|  | Участок:18 ТК-73- Олимпийская,17 Объекта: Инженерные сети | .001907 |  | 0,020км, материал полиэтилен в ППУ изоляции |  |  |  | 96%
|  | Итого 2020 год |  |  | 0,580 км
2 | Реконструкция сетей водоснабжения на трубы ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции (ПИР,СМР) | Участок:19ТУ120-19ТУ123 Объекта: Внеплощадочные сети водопровода (МПС) | .027520 | 2021 г | 0,112км, материал полиэтилен в ППУ изоляции (сущ-ие сети в надземном исполнении) | факт 2019 год - 0%, план 2021 год - 0% | факт 2019 год - 0%, план 2021 год - 0% | факт 2019 год -0 ед/км план 2021 год - 0 ед/км | 100%
|  | Участок: 19ТУ123-19ТУ127 Объекта: Внеплощадочные сети водопровода (МПС) | .027520 |  | 0,138км, материал полиэтилен в ППУ изоляции (сущ-ие сети в надземном исполнении) |  |  |  | 100%
|  | Участок: 19ТУ123-ул.Привокзальная,9 ,Объекта: Внеплощадочные сети водопровода (МПС) | .027520 |  | 0,038км ,материал полиэтилен в ППУ изоляции |  |  |  | 100%
|  | Участок: 18ТК77-ТК 20/1, Объекта: Сети водоснабжения ЛЧГ | .001936 |  | 0,048 км, материал полиэтилен в ППУ изоляции |  |  |  | 88
|  | Участок: ТК25 (нов.)- 18ТУ78, Объекта: Инженерные сети левого берега | .001926 |  | 0,035 км, материал полиэтилен в ППУ изоляции |  |  |  | 100%
|  | Итого 2021 год |  |  | 0,371 км
3 | Реконструкция сетей водоснабжения на трубы ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции (ПИР,СМР) | Участок: 19ТУ103-19ТУ 109, Объекта: Внеплощадочные сети водопровода (МПС) | .027520 | 2022 г | 0,325км, материал полиэтилен в ППУ изоляции (сущ-ие сети в надземном исполнении) | факт 2019 год - 0,0%, план 2022 год - 0% | факт 2019 год - 0,0%, план 2022 год - 0% | факт 2019 год -0 ед/км план 2022 год - 0 ед/км | 100%
|  | Итого: 2022 год |  |  | 0,325 км
4 | Реконструкция сетей водоснабжения на трубы ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции (ПИР,СМР) | Участок: 19ТУ65-19ТУ 66, Объекта: Водовод п.Прибалтов | .001905 | 2023 г | 0,205км, материал полиэтилен в ППУ изоляции (сущ-ие сети в надземном исполнении) | факт 2019 год - 0%, план 2023 год - 0% | факт 2019 год - 0%, план 2023 год - 0% | факт 2019 год - 0 ед/км, план 2023 год - 0 ед/км | 100%
|  | Участок: 19ТУ66-19ТУ-70, Объекта: Водовод п.Прибалтов | .001905 |  | 0,140 км, материал полиэтилен в ППУ изоляции (сущ-ие сети в надземном исполнении) |  |  |  | 100%
|  | Участок: 19ТУ 70-19ТУ71, Объекта: Водовод п.Прибалтов | .001905 |  | 0,047 км, материал полиэтилен в ППУ изоляции (сущ-ие сети в надземном исполнении) |  |  |  | 100%
|  | Участок: 19ТУ 71-19ТК 72, Объекта: Водовод п.Прибалтов | .001905 |  | 0,060 км, материал полиэтилен в ППУ изоляции (сущ-ие сети в надземном исполнении) |  |  |  | 100%
|  | Участок: 19ТК 72-19ТК 73, Объекта: Водовод п.Прибалтов | .001905 |  | 0,062 км, материал полиэтилен в ППУ изоляции (сущ-ие сети в надземном исполнении) |  |  |  | 100%
|  | Участок: 19ТК 70-Таллинская 13, Объекта: Водовод п.Прибалтов | .001905 |  | 0,014 км, материал полиэтилен в ППУ изоляции (сущ-ие сети в надземном исполнении) |  |  |  | 100%
|  | Участок: 19ТК 71-Таллинская 15, Объекта: Водовод п.Прибалтов | .001905 |  | 0,021 км, материал полиэтилен в ППУ изоляции (сущ-ие сети в надземном исполнении) |  |  |  | 100%
|  | Участок: 19ТК 72-Таллинская 17, Объекта: Водовод п.Прибалтов | .001905 |  | 0,009 км, материал полиэтилен в ППУ изоляции (сущ-ие сети в надземном исполнении) |  |  |  | 100%
|  | Участок: 19ТК 73-Таллинская 19, Объекта: Водовод п.Прибалтов | .001905 |  | 0,035 км, материал полиэтилен в ППУ изоляции (сущ-ие сети в надземном исполнении) |  |  |  | 100%
|  | Итого: 2023 год |  |  | 0,593 км
5 | Реконструкция сетей водоснабжения на трубы ПЭ100SDR17 (ПИР,СМР) | Участок:Ул.Береговая Объекта: Кольцевой водовод Л.Ч.Г.ул.Др.-Народов-ул.Береговая | .035006 | 2020г -2022г | 1,550 м,материал полиэтилен | факт 2019 год - 0,0%, план 2023 год - 0% | факт 2019 год - 0,05%, план 2023 год - 0% | факт 2019 год -1,3 ед/км (2 ед) план 2023 год - 0,04 ед/км | 80%
|  | Итого: 2020-2022 годы |  |  | 1,550 км
| Итого по предприятию |  |  |  |  | факт 2018 год - 0% факт 2019 год- 0% план 2020-2023 год - 0% | факт 2018 год - 14,86% факт 2019 год- 4,54% план 2020-2023 год - 10% | факт 2018 год - 0,05ед/км факт 2019 год- 0,04 ед/км план 2020- 2023 года - 0,04 ед/км
Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности
№ п/п | Наименование мероприятия | Местоположение объекта | Реестровый номер | Срок реализации | Характеристика | Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий
[6 empty] | Доля проб не соответствующих установленным НДС,лимитам на сброс, % | Удельное количество аварий и засоров, ед./км | Удельный расход эл. Энергии, квт*час/м куб | Износ,%
1. | Реконструкция сетей канализации на трубу гофрированную DN "Корсис: | Участок: самотечной канализации от К-49 до КНС-6 Объекта: Главный коллектор по пр. Нефтяников от КГ(К-49) до КНС-6 | .001846 | 2020г -2023г | 0,910 км, материал трубу гофрированную DN "Корсис | - | Сокращение подпоров на централизованной системе канализации до норматива 1,0 ед/км | - | 74%
2. | Реконструкция модернизация блоков биологической очистки с заменой аэрационной системе на объекте: Канализационные очистные сооружения -15000 | Объект: Канализационные очистные сооружения -15000 ул. Южная,3 | .001842 | 2020-2021г | Модернизация системы аэрации 2 ед., реконструкция 1 блока биологической очистки. | Доля проб должны соответствовать нормативам допустимых сбросов (НДС)системы водоотведения 0% | - | - | 70%
3. | Модернизация энергохозяйства с внедрением частотного привода на воздуходувке объекта КОС-15000 | Объект: Канализационные очистные сооружения -15000 ул. Южная,3 | .001842 | 2022г | Для регулирования мощности воздуходувки | - | - | Удельный расход электроэнергии на еденицу объема очистки сточных вод не более 0,585квт*час/куб.м | -
4. | Модернизация насосного оборудования на канализационных насосных станциях с окончанием срока эксплуатации (большим физическим износом) | Канализационные насосные станции 3 шт : КНС -3в - ул.Октябрьская11А; КНС- 6 - просп. Нефтяников,20;КНС-7п - ул. Широкая, 10. | .001853, 001855, 001857 | 2022г-2023г | Приобретение и монтаж энергосберегающего насосного оборудования | - | - | Удельный расход электроэнергии на еденицу объема транспортировки сточных вод не более 0,315 квт*час/куб.м | -
| Итого по предприятию |  |  |  |  | факт 2018 год - 3,9%, факт 2019 год -0 % (в пределах лимитов), план 2020-2023 года - 0% (в пределах НДС) | факт 2018 год - 1,06 ед/км факт 2019 год -1,55 ед/км, план 2020-2023 года - 1,0 ед/км | факт 2018 год - 0,89 (0,56+0,33)квт*час/куб.м факт 2019 год -0,923 (0,595+0,328) квт*час/куб.м , план 2020-2023 года - 0,9 (0,585+0,316) квт*час/куб.м

## Приложение №2
Приложение №2
к техническому заданию на разработку ООО «Горводоканал» инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2021 – 2023 годы
Расчет показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения*
ООО "Горводоканал" город Когалым
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Факт | Ожидаемая оценка 2020 год | План на период реализации инвестиционной программы |  |  | Утвержденный период**
|  |  | 2019 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
Показатели качества
1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Общее количество отобранных проб | ед. | 7139 | 6570 | 6570 | 6570 | 6570 | 6570
2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Общее количество отобранных проб | ед. | 96 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720
Показатели надежности
3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0.038285 | 0.038285 | 0.038285 | 0.038285 | 0.038285 | 0.038285
3.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором местах исполнения обязательств организации, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3.2 | Протяженность водопроводной сети | км | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6
Показатели энергетической эффективности
4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 4.5398 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4.1 | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | тыс.куб. м | 3672 | 5051.1 | 5051.1 | 5051.1 | 5051.1 | 5051.1
4.2 | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | тыс куб. м | 166.7 | 505.11 | 505.11 | 505.11 | 505.11 | 505.11
5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/куб. м | 0.53251 | 0.55449 | 0.55449 | 0.55449 | 0.55449 | 0.55449
5.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс кВтч | 2061.5 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907
5.2 | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс куб. м | 3871.3 | 5242.7 | 5242.7 | 5242.7 | 5242.7 | 5242.7
6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды | кВтч/куб. м | 0.33603 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826
6.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс кВтч | 1233.9 | 1759.1 | 1759.1 | 1759.1 | 1759.1 | 1759.1
6.2 | Общий объем транспортируемой питьевой воды | тыс куб. м | 3672 | 5051.1 | 5051.1 | 5051.1 | 5051.1 | 5051.1
Note on D15: Автор: данные были поданы без разбивки на анализы по инградиентам.

## Приложение №3
Приложение №3
к техническому заданию на разработку ООО «Горводоканал» инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2021 – 2023 годы
Расчет показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения*
ООО "Горводоканал" город Когалым
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Факт | Ожидаемая оценка 2020 год | План на период реализации инвестиционной программы |  |  | Утвержденный период**
|  |  | 2019 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
Показатели качества
1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс куб. м | 3566.5 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660
2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | -
2.1 | Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке | куб. м | - | - | - | - | - | -
2.2 | Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | куб. м | - | - | - | - | - | -
3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Общее количество проб сточных вод | ед. | 507 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948
Показатели надежности
4 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | 1.5508 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981
4.1 | Количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 165 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
4.2 | Протяженность канализационных сетей | км | 106.4 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
Показатели энергетической эффективности
5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/куб. м | 0.59596 | 0.58461 | 0.58461 | 0.58461 | 0.58461 | 0.58461
5.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс кВтч | 2125.5 | 2724.3 | 2724.3 | 2724.3 | 2724.3 | 2724.3
5.2 | Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке | тыс куб. м | 3566.5 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660
6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/куб. м | 0.32758 | 0.31539 | 0.31539 | 0.31539 | 0.31539 | 0.31539
6.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс кВтч | 1168.3 | 1469.7 | 1469.7 | 1469.7 | 1469.7 | 1469.7
6.2 | Общий объем транспортируемых сточных вод | тыс куб. м | 3566.5 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660