[image: image1.emf]
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_04__»__февраля_ 2010 г.




№ _204
Об утверждении Правил и технических 

условий приёма сточных вод предприятий  

и организаций в систему канализации 
города Когалыма

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ           «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 14.03.2009), Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 07.05.1996 № 160 «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов и загрязнение окружающей природной среды», в целях обеспечения безаварийной надёжной работы канализационных сетей, очистных сооружений, насосного, технологического оборудования и сооружений канализации, а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ:

1. Утвердить Правила и технические условия приёма сточных вод предприятий и организаций в систему канализации города Когалыма согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) направить в Департамент по вопросам юстиции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры текст постановления с приложением, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Главы города Когалыма от 30.12.2008 № 495-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Когалыма по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи В.В. Апоненко.

Глава города Когалыма




С.Ф. Какоткин
Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 04.02.2010 № 204
Правила и технические условия
приёма сточных вод предприятий и организаций

в систему канализации города Когалыма

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила и технические условия приёма сточных вод предприятий и организаций в систему канализации города Когалыма (далее - Правила), разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 07.05.1996 № 160 «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов и загрязнение окружающей природной среды» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1.2. Используемые в Правилах термины и определения:

Абонент – юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы канализации, которые непосредственно присоединены к системе коммунальной канализации, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства в установленном порядке договор на прием (сброс) сточных вод (далее – Абонентский договор).

ВКХ – организация водопроводно - канализационного хозяйства.

К числу абонентов относятся также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом.

Представитель абонента - лицо, ответственное за эксплуатацию системы водоснабжения и канализации абонента, либо другой работник абонента, имеющий соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.

Субабонент - предприятие, организация, учреждение, сбрасывающие свои сточные воды через сети абонента ВКХ. Субабонент заключает договор на сброс своих стоков с абонентом или с ВКХ.
Заказчик – юридическое лицо, осуществляющее на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном участке строительство (реконструкцию) объекта, связанное с увеличением объемов сбрасываемых сточных вод, для его подключения к системе канализации населенного пункта.
Допустимая концентрация (ДК) - максимальная концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, разрешённая абоненту для сброса в сети канализации населённого пункта.

Загрязняющее вещество - вещество, вызывающее нарушение норм качества сточной воды.

Залповый сброс - сброс сточных вод с превышением в сто и более раз допустимой концентрации по любому загрязняющему веществу.

Качество сточных вод - содержание загрязняющих веществ в сточных водах абонента по нормируемым показателям.

КНС – канализационная насосная станция.

Септики – сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости и длительное хранение и перегнивание выпавшего осадка. Осадок хранится 6-12 месяцев. Требования к устройству септиков указаны в пунктах 6.78-6.84 СНиП 2.04.03-85.
Контрольный колодец - последний смотровой колодец на канализационном выпуске абонента в городской коллектор, сборный со всей территории предприятия или другой канализационный колодец, указанный в договоре с ВКХ.

Контрольная проба - разовая проба сточных вод абонента, отобранная представителем ВКХ в присутствии представителя абонента из контрольного колодца для определения качества сточных вод абонента.

Лимит сброса сточных вод абонента в систему канализации населённого пункта - максимальный объём сточных вод, разрешённый абоненту для отведения через систему канализации населённого пункта.

Локальные очистные сооружения (ЛОС) - специальные инженерные конструкции, предназначенные для проведения очистки сточных вод абонента перед сбросом в систему канализации населённого пункта.

ПДС - предельно допустимый сброс загрязняющего вещества в водный объект - масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в данном пункте водного объекта в единицу времени в установленном режиме с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте.

Сточные воды - воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности человека.

Сточные воды абонента - сточные воды, отводимые после использования в технологических процессах промышленных предприятий, организаций, учреждений, включая бытовые сточные воды.

Норма водоотведения – это среднесуточное количество сточной воды, которое приходится на одного жителя, пользующегося канализацией.
БПК - биологическая потребность в кислороде, то есть количество кислорода, необходимое для биологического окисления всех восстановителей, содержащихся в воде, в течение определенного времени (характеризует степень загрязнения сточной воды органическими веществами).

Взвешенные вещества – основная масса нерастворимых в воде загрязнений, которые в зависимости от размеров частиц и их плотности могут выпадать в виде осадка, всплывать на поверхность воды или оставаться во взвешенном состоянии (большое содержание взвешенных веществ в пробе указывает на то, что не соблюдается норма водоотведения).

Сухой остаток – содержание растворённых примесей в сточной воде, определяемое выпариванием, высушиванием и взвешиванием пробы.

СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества. Содержание их в сточной воде обуславливается неравномерностью бытового потребления синтетических моющих средств, неравномерностью расходов воды.

1.3. Правила устанавливают нормативы водоотведения по количеству и качеству сточных вод предприятий и организаций (далее - абонентов), принимаемых в систему канализации города Когалыма, находящейся в пользовании организации водопроводно-канализационного хозяйства. 

1.4. Правила разработаны в целях:

- обеспечения безаварийной надёжной работы канализационных сетей, очистных сооружений, насосного и технологического оборудования, сооружений канализации, а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;

- обеспечения безопасной эксплуатации канализационных сетей, очистных сооружений, охраны здоровья и жизни населения;

- реализации мероприятий по уменьшению объёмов отводимых сточных вод и количества содержащихся в них загрязняющих веществ по каждому абонентскому присоединению;

- соблюдения установленных нормативов сброса очищенных сточных вод в природные водные объекты (реки Кирилл-Высьягун, Ингу-Ягун, Вать-Ёган);

- обеспечения нормативов качества осадков сточных вод для их последующей экологически безопасной утилизации.

1.5. Правила не распространяются на отношения между ВКХ и гражданами, которые регулируются Порядком предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307.

1.6. Настоящие Правила действуют с момента утверждения и обязательны для ВКХ, а также для всех абонентов независимо от их ведомственной принадлежности, формы собственности и организационно-правовой формы.

1.7. Система канализации и очистные сооружения ВКХ предназначены для приёма и очистки сточных вод от населения и промышленных предприятий. Сброс абонентами в систему канализации сточных вод может быть разрешён ВКХ при наличии технической возможности, исходя из проектной мощности очистных сооружений, при обязательном выполнении абонентами настоящих Правил.

1.8. Приём дренажных вод и поверхностного стока с территорий абонентов в систему коммунальной канализации не допускается.

1.9. Приём (сброс) сточных вод абонентов в систему канализации может производиться только при наличии Абонентского договора.

1.10. Для действующих и вновь вводимых в эксплуатацию предприятий и организаций независимо от формы собственности по Абонентскому договору ВКХ устанавливает лимиты водоотведения в систему канализации сточных вод и требования к количеству и концентрации содержащихся в них загрязняющих веществ в соответствии с настоящими Правилами, а также сроки действия согласованных лимитов. Лимиты водоотведения устанавливаются расчётным путём, а также по приборам учёта воды.

1.11. При заключении Абонентского договора по всем вопросам, не нашедшим отражения в Правилах, следует руководствоваться Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1.12. Отношения, не урегулированные настоящими Правилами, при возникновении дополнительных требований по представлению услуг в части водоотведения учитываются в Абонентском договоре.

1.13. Споры между ВКХ и абонентом решаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.14. Настоящие Правила действуют:

- при разработке местных технических условий приёма сточных вод предприятий и организаций в систему канализации города Когалыма;

- при разработке проектов систем канализации города Когалыма, в составе которых разрабатываются условия приёма сточных вод абонентов;

- при проектировании строящихся и реконструируемых промышленных предприятий;

- при эксплуатации систем водоснабжения и канализации  предприятиями и организациями города Когалыма.

1.15. Нормативы качественного состава сточных вод абонентов, отводимых в систему канализации города Когалыма, разрабатываются ВКХ в соответствии с Методическими рекомендациями по расчёту количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов, утверждёнными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.04.2001 № 75. Разработанные ВКХ нормативы утверждаются Главой города Когалыма.

2. Порядок выдачи заключения о технической возможности 
присоединения к системе канализации города Когалыма 

2.1. Для выдачи заключения о технической возможности присоединения к системе городской канализации абонент обязан представить:

- для действующих предприятий - перечень объектов и их характеристика;

- для вновь построенных, реконструируемых и расширяемых объектов - проектную документацию, согласованную с ВКХ.

2.2. Кроме того, абонентом должны быть представлены материалы, обосновывающие:

- достаточность предварительной очистки производственных и ливнёвых сточных вод на локальных очистных сооружениях предприятия при их наличии;

- наличие или отсутствие возможности использования очищенных сточных вод в производственном водоснабжении данного предприятия (или другого предприятия), бессточных систем водоснабжения, малоотходных и безотходных технологий;

- наличие или отсутствие возможности изменения технологических процессов, позволяющих сократить сброс сточных вод и уменьшить концентрацию содержащихся в них загрязняющих веществ;

- наличие или отсутствие возможности устройства систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения;

- наличие или отсутствие необходимости сооружений для обработки осадка.

2.3. Для расчёта расхода сточных вод и установления лимита водоотведения в ВКХ для согласования предоставляется следующая информация:

- схема внутриплощадочной канализации с нанесением источников водоснабжения, водопроводных вводов, выпусков в канализацию с указанием номеров;

- расход сточных вод субабонентов (если таковые имеются);

- результатами анализов (средние и максимальные) сточных вод до и после локальных очистных сооружений (при их наличии) на выпусках в городскую канализацию.

Расчёт расхода сточных вод и установленный лимит водоотведения действителен на время действия Абонентского договора.

3. Порядок заключения Абонентского договора

3.1. Абонентский договор на приём (сброс) сточных вод абонента в городскую канализацию может быть объединён с договором на отпуск питьевой воды.

3.2. Для заключения договора абонент представляет следующие документы:

- заявку с указанием объектов, непосредственно присоединённых (присоединяемых) к системе канализации;

- данные о субабонентах;
- данные об объемах водоотведения сточных вод абонента и субабонентов;

- документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для присоединения;

- разрешительная документация на присоединение;
- схему канализации;
- баланс водопотребления и водоотведения;

- план мероприятий по сокращению сброса сточных вод. 
3.3. На основании данных абонента ВКХ устанавливает лимит на приём (сброс) и очистку сточных вод.

3.4. В договоре указывается предмет договора, которым является приём и очистка сточных вод абонента, при этом предусматривается следующие существенные условия:

- режим приёма (сброса) сточных вод;

- лимит на приём (сброс) и очистку сточных вод;

- нормативные требования к составу сточных вод;

- условия прекращения или ограничения приёма (сброса) сточных вод и отпуска питьевой воды;
- осуществление учёта принятых (сброшенных) сточных вод;

- порядок, сроки, тарифы и условия оплаты, включая оплату за превышение норматива сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

- границы эксплуатационной ответственности сторон по сетям канализации;

- права и обязанности сторон;

- неустойка (пени) и другие виды ответственности за несоблюдение условий договора или ненадлежащее исполнение обязанностей сторон;

- другие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

3.5. Увеличение или уменьшение абонентом количества отводимых сточных вод, количества и концентрации загрязняющих веществ в отводимых сточных водах, сверх обусловленных в договоре, реконструкция или ввод в эксплуатацию новых канализационных сетей, сооружений и устройств, присоединение новых субабонентов, изменение схем и обвязки водомерного узла, замена водосчётчиков допускаются только с разрешения ВКХ после согласования предполагаемых изменений и внесения соответствующих дополнений в ранее заключённый договор или заключение нового договора.

3.6. К договору прилагается:

- акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по канализационным сетям, и сооружениям на них (при отсутствии акта граница устанавливается по балансовой принадлежности);

- адреса водопроводных вводов и канализационных выпусков;

- расчёт расхода воды и сточных вод (лимит);

- структурные схемы водоснабжения и канализации с указанием контрольного колодца;

- установленный лимит сброса сточных вод;

- установленные допустимые концентрации и допустимые сбросы загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами абонентов в городскую канализацию;

- химический состав стоков.

4. Порядок присоединения объектов к системе канализации
 города Когалыма

4.1. Подключение объектов к системе канализации осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:
- подача заказчиком заявления о подключении;

- выдача ВКХ заказчику условий подключения (технических условий для присоединения), которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком от ВКХ или от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

- выполнение заказчиком условий подключения;

- проверка представителем ВКХ выполнения заказчиком условий подключения;

- присоединение заказчиком объекта к сетям канализации и подписание сторонами акта о присоединении;

- выполнение условий водоотведения.
4.2. Для подключения объектов к системе канализации заказчик направляет  ВКХ:

- заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика, его местонахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

- информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

- сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;

- сведения о субабонентах.

4.3. Для получения технических условий на присоединение к системе канализации заказчик направляет ВКХ запрос, который должен содержать:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

4.4. ВКХ обязано в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса предоставить заказчику технические условия либо мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения к сетям канализации.

4.5. Технические условия должны содержать следующие данные:
- точка присоединения к системам водоотведения, а также очистки сточных вод (адрес, номер колодца или камеры);
- максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

- отметки лотков в местах присоединения к системе канализации;

- нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод);

- требования к устройствам для отбора проб и учета объема сточных вод;

- требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

- границы эксплуатационной ответственности  ВКХ и заказчика;

- специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения;
- срок подключения к сетям канализации;

- срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

4.6. Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта к сетям канализации, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Требования к количеству и составу сточных вод

5.1. Запрещается сбрасывать в систему канализации:

- вещества, которые способны засорять трубы, колодцы, решётки или осаждаться на стенках труб, колодцев, решеток (взвешенные вещества в концентрации свыше 200 мг/л, окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокна, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.п.);

- вещества, оказывающие разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации, например, кислоты, щелочи, нерастворимые масла, смолы, мазут, сточные воды, имеющие температуру свыше 400С, рН ниже 6,5 или выше 8,5;

- вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях пожаро- и взрывоопасные, токсичные газы и смеси (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол, цианистоводородная кислота и др.);

- вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически «жёсткие» неионогенные ПАВ и биологически трудноокисляемые органические вещества и смеси, имеющие ХПК более чем в 2,5 раза выше БПК(5), или в 1,5 раза выше БПКполн, особо опасные бактериальные загрязняющие вещества, радионуклиды, концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные электролиты;

- сточные воды, содержащие только минеральные соли;

- вещества, для которых отсутствуют ПДК;

- залповые сбросы сточных вод абонентов;

- сточные воды абонентов, содержащие загрязняющие вещества, которые могут быть удалены на промпредприятии посредством применения современных технологических процессов, методов очистки (локальных очистных сооружений), повторного использования, рециркуляции сточных вод.

5.2. Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, принимаемых в систему канализации города Когалыма, определяются следующим образом:

а) допустимые концентрации загрязняющих веществ, удаляемых на очистных сооружениях канализации, должны рассчитываться исходя из установленных для ВКХ нормативов ПДС с учётом проектной эффективности удаления загрязняющих веществ на очистных сооружениях канализации (с учётом максимальной концентрации веществ, допустимой для поступления на сооружении биологической очистки), поступающих на очистные сооружения от населения, и условий утилизации осадков городских сточных вод;

б) допустимые концентрации веществ, не удаляемых на очистных сооружениях канализации, а также вещества, для которых отсутствуют данные по эффективности их удаления, должны определяться исходя из установленных для ВКХ нормативов ПДС, максимальной концентрации веществ, допустимой для поступления на сооружения биологической очистки, соотношения объёмов бытовых сточных вод абонента и условий утилизации осадков городских сточных вод. При разработке нормативов допустимых концентраций в сточных водах абонентов учитываются фоновые концентрации химических веществ в водном объекте.

5.3. Нормативы по объёму сточных вод, принимаемых от абонента, устанавливаются на основе лимита водоотведения.

5.4. Вещества, не включённые в перечень допустимых к сбросу в систему канализации, являются запрещёнными, и в случае их обнаружения в сточных водах абонента к последнему применяются санкции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. В системе канализации города Когалым не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых и взрывоопасных газов, а также большого количества выпадающих в осадок нерастворимых веществ (например, сточных вод, содержащих соли кальция или магния и щелочных растворов, соду и кислые сточные воды, хлор и фенолсодержащие воды и т.п.).

5.6. Не допускается сброс в хозбытовую канализацию поверхностного стока с территории предприятий и организаций (дождевые, талые, поливомоечные и др.) и дренажных вод.

5.7. Сброс сточных вод абонентов в систему канализации должен осуществляться самостоятельными выпусками с устройством доступного для отбора проб контрольного колодца. Указанные выпуски абоненты должны оборудовать приспособлениями (автоматическими пробоотборниками и анализаторами состава сточных вод, расходомерами и пломбируемыми запорными устройствами) для постоянного контроля за расходом и составом сточных вод по каждому выпуску. При отсутствии приборов учёта количество стоков определяется по согласованному абонентом с ВКХ расчёту расхода воды.

5.8. В случаях, когда количество и состав сточных вод абонента резко изменяется в течение суток, абоненты должны устанавливать регулирующие ёмкости или ёмкости-усреднители.

6. Порядок контроля состава и свойств сточных вод,

отводимых абонентами в систему канализации города Когалыма
6.1. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации города Когалым, является соблюдение абонентами установленных нормативов водоотведения.

6.2. Контроль состава и свойств сточных вод абонента проводит аккредитованная лаборатория ВКХ, которая несёт ответственность за:

- отбор проб сточных вод;

- доставку отобранных проб в аналитические лаборатории;

- аналитические исследования состава и свойств сточных вод;

- оформление необходимой документации.

6.3. Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод абонента определяет ВКХ в соответствии с концентрациями загрязняющих веществ, допустимых к сбросу и временно допустимых к сбросу в водные объекты с очистных сооружений ВКХ, утверждёнными Ростехнадзором по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

6.4. Отбор проб сточных вод абонента осуществляется в любое время суток без предварительного извещения абонента из контрольного колодца или иного места на выпуске сточных вод абонента в систему канализации ВКХ, определённого по согласованию абонента и ВКХ. Абонент участвует в отборе контрольных проб сточных вод, проводимых ВКХ.

При отборе проб составляется акт. По результатам анализа составляется протокол. Протокол и акт должны быть подписаны представителем ВКХ и представителем абонента, имеющим право подписи с указанием его должности и фамилии. Акт и протокол составляются в двух экземплярах. Вторые экземпляры остаются у абонента.

При несогласии абонента с содержанием протокола или акта абонент обязан подписать их с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе абонента от подписания этих документов, они вступают в силу в одностороннем порядке с отметкой «от подписи отказался».

6.5. Если результаты анализов проб с учётом метрологических характеристик методик анализа лаборатории ВКХ и независимой лаборатории расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аттестованной или аккредитованной организации (лаборатории).

В случае если обе лаборатории аттестованы или аккредитованы, абонент имеет право обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов, полученных этими лабораториями, принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

6.6. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливает ВКХ индивидуально для каждого абонента в зависимости от результатов предыдущего контроля, выполнения планов водоохранных мероприятий, но не реже 2-х раз в год.

6.7. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:

- при аварийных сбросах загрязняющих веществ в систему канализации города Когалыма и через неё в водоём;

- при превышении фактического качества сточных вод на сбросе в водные объёкты из системы канализации города Когалыма над установленными специально уполномоченными государственными органами ПДС;

- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ в составе ДК и других документах, представляемых абонентом, а также с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;

- при утверждении специально уполномоченными государственными органами дополнительных показателей в составе ПДС в водные объекты;

- по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объёме (выезд пробоотборщика, отбор пробы, выполнение анализов, затраты на химические реактивы, оформление результатов).

6.8. Для абонентов (субабонентов), канализующихся в собственные выгребные ямы (септики), ВКХ определил место организованного сброса сточных вод – приёмный резервуар КНС 6 (проспект Нефтяников, 2а), производимого ассенизаторными машинами, а также режим, порядок и контроль их сброса. При отсутствии у абонента (субабонента) ассенизаторных машин он может заключить договор с другими предприятиями на вывоз содержимого выгребных ям.

6.9. Абоненты (субабоненты), имеющие собственные выгребные ямы и локальные очистные сооружения при отсутствии договора на приём сточных вод и жидких отходов с ВКХ обязаны ежегодно предоставлять в ВКХ договоры на вывоз сточных вод, жидких отходов, осадков с указанием мест их размещения и утилизации, а также документы, подтверждающие их вывоз и утилизацию.

7. Порядок учёта количества принимаемых сточных вод

7.1. Количество принимаемых в систему канализации города Когалыма сточных вод абонентов не должно превышать установленных для них лимитов водоотведения. Учёт количества сбрасываемых сточных вод обеспечивает абонент.

7.2. Сведения о количестве сточных вод, отводимых абонентом в систему канализации города Когалыма, ВКХ принимает по показаниям приборов учёта воды, данным учёта фактического потребления холодной и горячей воды и/или воды, забранной непосредственно из источника водоснабжения, а также по объёму сточных вод, вывозимых ассенизаторными машинами.

7.3. Все работы по организации и эксплуатации системы приборного учёта сбрасываемых стоков проводит абонент в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, а также другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7.4. Абонент обязан ежемесячно в сроки, определённые Абонентским договором, представлять в договорной отдел ВКХ данные о фактическом количестве сточных вод, сброшенных в систему канализации города Когалым. Абонент несёт ответственность за достоверность представляемых данных.

При не предоставлении абонентом данных, указанных в пункте 7.2, количество принимаемых от абонента сточных вод определяется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системе канализации, исходя из наполнения, равного 1, и их действия в течение 24 часов в сутки при скорости движения сточных вод - 1,2 м/сек.

8. Условия прекращения приёма сточных вод

8.1. ВКХ имеет право без предупреждения абонента полностью или частично прекратить приём сточных вод в случаях:

- прекращения энергоснабжения;

- стихийных явлений;

- крупных аварий на канализационных сетях или очистных сооружениях города Когалым.

8.2. ВКХ, предупредив абонента за трое суток, имеет право полностью или частично прекратить приём его сточных вод (если это не отражается на качестве канализования других абонентов) в случаях:

- неудовлетворительного технического состояния канализационных сетей, устройств и сооружений, находящихся на балансе и обслуживании (в хозяйственном ведении) абонента, и не выполнения требований ВКХ по их улучшению;

- не выполнения абонентом обязательств по развитию, реконструкции, замене сетей и сооружений;

- не выполнения абонентом требований ВКХ по устранению нарушений правил технической эксплуатации;

- несвоевременного взноса платы за сброс сточных вод;

- не допуска абонентом должностного лица ВКХ для выполнения работ по соответствующим нарядам на сетях и сооружениях абонента;

- не соблюдения абонентом условий Абонентского договора по количеству и качеству отводимых им сточных вод;

- невыполнение распоряжений Администрации города Когалыма, Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, Росприроднадзора и других уполномоченных ведомств.
9. Порядок взимания платы за сброс сточных вод абонентами

в систему канализации города Когалыма
9.1. Расчёты с абонентами за принятые в систему канализации сточные воды производятся в соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 07.05.1996 № 160 «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов и загрязнение окружающей природной среды», и договора, заключаемого между ВКХ и абонентами.

9.2. Устанавливается два вида базовых нормативов платы:

- за сбросы загрязняющих веществ в пределах допустимых нормативов;

- за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода) с учётом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения.
9.3. Плата с абонента взимается за объём сбрасываемых сточных вод.

9.4. Плата за загрязняющие вещества в сточных водах абонентов, сбрасываемых в канализационную сеть города Когалым в пределах установленных нормативов по каждому ингредиенту (Сдк) рассчитывается по следующей формуле:

Если фактическая концентрация загрязняющих веществ в сточных водах абонента меньше или равна допустимой, то

П = (Сфакт)* Vстоков/1000000 * Nдк *Кэ.с. * Ки, руб./квартал, где
Кэ.с - коэффициент экологической ситуации для водных объектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (согласно постановления Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»);

Ки - коэффициент индексации (согласно Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»); 

Nдк – установленный норматив платы за сброс в пределах допустимой концентрации, руб./т (согласно постановления Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»);

Vстоков - фактический расход сточных вод, соответствующий или превышающий лимит водоотведения, м3 /квартал;
Сфакт – фактическая концентрация загрязняющих веществ в сточных водах абонента, мг/л;

Примечание: Возможны изменения коэффициентов и нормативов платы при изменении нормативных документов.

Если фактическая концентрация загрязняющих веществ в сточных водах абонента больше допустимой, то

П = (Сфакт-Сдк)* Vстоков/1000000* Nу.л.*5. *Кэ.с.*Ки, руб./квартал, где: 

Кэ.с - коэффициент экологической ситуации для водных объектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (согласно постановления Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»);

Ки - коэффициент индексации (согласно Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»); 

Nу.л. – норматив платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ (согласно Постановления Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления») руб./т;

5 - повышающий коэффициент (согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и её предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»);

Vстоков - фактический расход сточных вод, соответствующий или превышающий лимит водоотведения, м3/квартал;

Сфакт – фактическая концентрация загрязняющих веществ в сточных водах абонента, мг/л;

Сдк – концентрация загрязняющих веществ допустимая к сбросу в систему канализации ВКХ, мг/л;

Примечание: возможны изменения коэффициентов и нормативов платы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
10. Расчёт допустимых концентраций загрязняющих веществ 
в сточных водах, сбрасываемых в систему канализации ВКХ

10.1. Расчёт допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах абонентов и направляемых на очистные сооружения города Когалыма, производится следующим образом.

Допустимая концентрация загрязняющих веществ в смеси сточных вод абонента и бытовых сточных вод, поступающих на очистные сооружения населённого пункта (Сдк), определяется по формуле:

Сдк = Сст *100/(100 - А), мг/л, где

Сст - допустимая концентрация загрязняющего вещества в очищенных сточных водах города Когалыма, соответствующая установленной для ВКХ величине ПДС;

А - эффективность удаления загрязняющих веществ на очистных сооружениях города Когалыма в процентах, принимается по фактическим данным действующих очистных сооружений.

Полученная величина Сдк не должна превышать концентрацию, максимально допустимую для биологической очистки сточных вод. Величина допустимой концентрации учитывает содержание веществ в нерастворённой и растворённой форме (в натуральной пробе сточных вод).

Примечание: Допустимые концентрации загрязняющих веществ изменяются ежегодно, так как ежегодно пересматривается ПДС (предельно-допустимый сброс) загрязняющих веществ ВКХ в водные объекты.
________________________
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